VIỆN NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

CÔNG TY KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SENA

ThuyẾt minh tỔNG HỢP

QUI HOẠCH

KHU CÔNG NGHIỆP

THĂNG LONG- HÀ NỘI

TỶ LỆ 1:2000

Hà Nội,4/ 1997

Đồ án Quy hoạch chi tiết 1:2000 khu công nghiệp tập trung Thăng Long Hà Nội. được Viện Nghiên cứu Kỹ thuật và Phát triển Đô thị - Công ty Tư vấn Kỹ thuật và Xây dựng SENA nghiên cứu và đề xuất

Thay mặt các kiến trúc sư và các cán bộ kỹ thuật, Ban Chủ nhiệm đồ án xin chân thành cảm ơn sự chỉ đạo và  góp ý của các chuyên gia thuộc Bộ Xây dựng , Văn phòng Kiến trúc sư trưởng Thành phố , Viện Thiết kế  Quy hoạch Xây dựng Hà Nội.

TS.KTS. Phạm Đình Tuyển.

KTS. Đào Tuấn Hùng

KTS. Nguyễn Cao Lãnh

mục lục

1. MỞ  ĐẦU

1.1.  Lý do thiết kế và  mục tiêu chính của quy hoạch		trang 4

1.2.  Các cơ sở thiết kế	 					trang 5

2. hiện trạng khu đất qui hoạch

2.1. Vị trí khu công nghiệp TL					trang 6

2.2. Đặc điểm tự nhiên						trang 6

2.3. Hiện trạng sử dụng đất					           trang 7

2.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật					trang 7

2.5. Các hành lang bảo vệ cấm xây dựng				trang 10

- Đánh giá tổng hợp hiện trạng				   	trang 12

3. Nội dung thiết kế qui hoạch

3.1. Mục tiêu qui hoạch						trang 14

3.2. Các loại hình công nghiệp trong khu công nghiệp TL	trang 15

3.3. Các khu chức năng trong khu công nghiệp			trang 15

3.4. Qui hoạch định hướng phát triển không gian		trang 16

3.5. Qui hoạch mặt bằng chung khu công nghiệp TL		trang 21

3.5.1. Qui hoạch sử dụng đất và chia lô khu đất

3.5.2. Qui hoạch mật độ xây dựng và chiều cao công trình

3.5.3. Qui hoạch trồng cây xanh và cảnh quan

3.5.4. Qui hoạch phân đợt xây dựng

3.6. Qui hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật				trang 24

3.6.1. Qui hoạch hệ thống giao thông

3.6.2. Qui hoạch chỉ giới đường đỏ

3.6.3. Qui hoạch hệ thống cấp nước

3.6.4. Qui hoạch hệ thống thoát nước mưa và san nên

3.6.5. Qui hoạch hệ thống thoát nước thải

3.6.6. Qui hoạch hệ thống xử lý chất thải rắn

3.6.7. Qui hoạch hệ thống điện

3.6.8. Qui hoạch hệ thống thông tin, viễn thông

3.6.9. Tổng hợp khối lượng và khái toán giá thành

4. Các quy định kiểm soát phát triển		trang 51

5. Phụ lục								trang 51

1. MỞ ĐẦU

1.1.Lý do thiết kế

Qui hoạch chi tiết khu công nghiệp tập trung Thăng Long là một trong những bước tiếp theo của qui hoạch tổng thể khu vực đô thị Bắc Thăng Long tỷ lệ 1:1000  đã được Nhà nước phê duyệt.

Khu công nghiệp Thăng Long (TL) với diện tích 295 ha sau khi xây dựng sẽ đáp ứng được 1/3nhu cầu đất công nghiệp đến năm 2000 của Hà Nội. Đây là khu công nghiệp rất hấp dẫn các nhà đầu tư công nghiệp trong và ngoài nước nhờ các lợi thế về địa điểm, đặc biệt là về giao thông vận chuyển.

Khu công nghiệp TL được hình thành sẽ trở thành lực đẩy quan trọng cho công cuộc công nghiệp hóa ở Hà Nội cũng như  tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế, xã hội ở Hà Nội, cũng như chiến lược phát triển kinh tế, xã hội trong cả nước

Việc phát triển khu công nghiệp tập trung  Thăng Long là một trong tiền đề cơ bản để hình thành khu vực đô thị mới Bắc Thăng Long - Vân Trì, khu vực được ưu tiên phát triển trong chiến lược phát triển chùm đô thị Hà Nội.

Khu công nghiệp TL được công ty liên doanh giữa Công ty Cơ khí Đông Anh và tập đoàn Sumitomo - Nhật Bản đầu tư xây dựng. Theo dự kiến, khu công nghiệp Thăng Long sẽ thu hút gần 100 nhà máy thuộc ngành công nghiệp kỹ thuật cao và ngành công nghiệp sản xuất hàng hoá có giá trị cao, với số vốn đầu tư lên đến 2 tỷ USD.

Đồ án qui hoạch chi tiết khu công nghiệp TL là một trong những cơ sở quan trọng để xét duyệt và kiểm soát các dự án phát triển trong khu công nghiệp.

1.2. Các cơ sở thiết kế

Nghiên cứu thiết kế qui hoạch khu công nghiệp TL dựa trên các văn bản và các tài liệu sau :

- Qui hoạch xây dựng đô thị tiêu chuẩn thiết kế TCVN K449 - 87.

- Qui định về lập các đồ án qui hoạch xây dựng đô thị theo quyết định số 332 - BXD/ĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Căn cứ vào đồ án qui hoạch tổng thể Hà nội do Viện Qui hoạch Đô thị và Nông thôn (Bộ Xây dựng ) và Viện Thiết kế  Qui hoạch Xây dựng Hà Nội điều chỉnh năm 1992.

- Căn cứ vào qui hoạch tổng thể khu vực đô thị Bắc Thăng Long do Viện nghiên cứu kỹ thuật và phát triển đô thị - Công ty kỹ thuật và xây dựng SENA lập năm 1996 đã được phê duyệt

- Căn cứ vào qui hoạch các trục đường cấp Thành phố và khu vực của Viện Thiết kế Qui hoạch Xây dựng Hà Nội lập có liên quan đến khu vực nghiên cứu

- Các tài liệu điều tra năm 1993 về hiện trạng dân số, đất đai, hạ tầng kỹ thuật của khu vực thiết kế và các nghiên cứu thực địa bổ xung.

- Báo cáo về tình hình tổ chức thực hiện Quyết định 132 /CT ngày 18/4/1993 của Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ điều chỉnh qui hoạch chung Thành phố Hà Nội đến năm 2010 và xa hơn của UBND TP Hà Nội -Bộ Xây dựng - 20/1/1996.

- Nghiên cứu khả thi dự án khu công nghiệp Sumitomo do Viện nghiên cứu kỹ thuật và phát triển đô thị - Công ty kỹ thuật và xây dựng SENA lập tháng 12 năm 1996.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án khu công nghiệp Thăng Long Hà Nội do Trung tâm kỹ thuật môi trường đô thị và khu công nghiệp - Công ty trách nhiệm hữu hạn Cao Hà lập tháng 1/1997.

- Các tài liệu tham khảo của khu công nghiệp EJIP và KIIG do Nhật Bản đầu tư xây dựng tại Inđônexia.

2. ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT QUI HOẠCH

2.1.Vị trí khu công nghiệp Thăng Long

Khu công nghiệp TL nằm dọc theo đường cao tốc dẫn đến trung tâm thành phố Hà Nội và sân bay quốc tế Nội Bài, cách trung tâm thành phố 10km.

Theo qui hoạch khu đô thị BTL, khu công nghiệp TL được xãc định như sau:

- Phía Đông giáp đường thu gom dọc đường cao tốc.

- Phía Bắc giáp tuyến đường chính của khu đô thị Bắc Thăng Long

- Phía Nam của khu công nghiệp là tuyến đường biên đô thị, chạy dọc theo tuyến đê sông Hồng.

- Phía Tây của khu công nghiệp tiếp giáp với tuyến đường bao đô thị.

Tổng diện tích của khu công nghiệp BTL là 295ha.

2.2.Đặc điểm tự nhiên

- Địa hình hiện trạng khu đất qui hoạch có cao độ hơi lượn sóng từ 6,2 m tới 8,6m, hầu như ở điều kiện bằng phẳng, dốc từ Tây Bắc sang Đông Nam. Phía Bắc khu công nghiệp là làng mạc và ruộng, cao độ tự nhiên là 8-9m. Phía Đông là tuyến đường cao tốc với cao độ nền đường 9- 9,2m

- Khu đất cùng chung với điều kiện khí hậu Hà Nội.

- Anh hưởng trực tiếp về thủy văn đến khu vực qui hoạch là sông Hồng và hệ thống mương. Sông Hồng có mùa lũ kéo dài 2- 3 tháng, từ tháng 6 đến tháng 8. Đỉnh lũ có năm lên tới cốt 14,13( năm 1971). Đê sông Hồng có cao độ ở cốt 15m.

- Theo kết quả khảo sát địa chất của Công ty Nippon Koe khu đất xây dựng khu công nghiệp thuộc lớp đất trầm tích của vùng châu thổ phía Bắc. Toàn bộ khu đất được bao phủ bởi lớp đất canh tác màu đỏ nhạt và nâu xám nhạt. Bề dày lớp đất từ 0,5 đến 1,0m. Dưới lớp đất mặt này là 5 lớp đất phân bổ như sau:

1) Lớp sét (CH1) dày 5-6m

2) Sét pha bùn ( CL2) dày 4- 5,5m

3) Cát pha set ( SC3), nằm ở độ sâu 10 - 12m có chiều dày 3,9-4,5m

4) Cát pha sỏi ( SP4) nằm ở độ sâu 14- 17m, dày 20-30m.

5) Lớp sỏi (GP5) với kích thước 5- 100mm, nằm ở độ sâu 37-38m, bề dày chưa được xác định.

- Nước ngầm : Các lớp đất ở khu vực nói chung nhiều nước. Cao độ nước ngầm xuất hiện ở cao độ 4- 4,5 m. Nước chủ yếu có trong các lớp SP4 và GP5. Kết quả phân tích nước là pH:7,3; sắt Fe+2  : 6,0mg/l; Fe+3 :8,0mg/l; Măngan : 0,9 mg/l; Ammôn NH4+ :5,6mg/l. Kết quả thử nghiệm cho thấy nước ngầm trong khu đất công nghiệp và khu vực lân cận hoàn toàn sử dụng được cho công nghiệp. Kết quả xét nghiệm về mặt vi sinh và sinh học cho thấy các khuẩn côli, khuẩn CL Perfrinhens đáp ứng các tiêu chuẩn về mặt vi sinh và sinh học.

2.3.Hiện trạng sử dụng đất

Khu đất xây dựng khu công nghiệp nằm trên đất canh tác của 4 xã nông nghiệp thuộc huyện Đông Anh : Kim Chung, Đại Mạch, Võng La và Hải Bối. Phân bố diện tích xây dựng khu công nghiệp tại từng xã như sau:

Bảng phân bố đất xây dựng Khu công nghiệp theo các xã

| STT | XÃ | PHÂN BỐ DIỆN TÍCH (HA) | TỶ LỆ CHIẾM ĐẤT(%) | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KIM CHUNG | 91,5 | 31,02 |  |
| 2 | ĐẠI MẠCH | 27,3 | 9,25 |  |
| 3 | VÕNG LA | 151,1 | 51,22 |  |
| 4 | HẢI BỐI | 25,1 | 8,51 |  |
|  | TỔNG CỘNG | 295 | 100 |  |

Bảng hiện trạng sử dụng đất

| STT | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH (HA) | TỶ LỆ CHIẾM ĐẤT(%) | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ĐẤT CANH TÁC | 280,7 | 95,15 |  |
| 2 | ĐẤT NGHĨA ĐỊA | 1,8 | 0,61 |  |
| 3 | ĐẤT KÊNH, MƯƠNG, AO | 6,1 | 2,07 |  |
| 4 | ĐẤT HOANG HÓA | 4,2 | 1,42 |  |
| 5 | ĐẤT ĐƯỜNG | 2,2 | 0,75 |  |
|  | TỔNG CỘNG | 295 | 100 |  |

Đất canh tác chiếm hơn 95% diện tích khu đất, chủ yếu là đất lúa 2 vụ , 1 vụ lúa và 1 vụ màu. Trồng màu là ngô, khoai, đỗ tương và rau. Năng suất lúa trung bình 2,5 tấn/ha.năm, thuộc loại thấp so với các khu vực khác ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Theo tỷ lệ chung của khu vực 10 lao động / 1ha canh tác thì đây là đất canh tác của 3000 lao động nông nghiệp.

Khu vực qui hoạch không có đất ở, hầu như không có các công trình kiến trúc.

Nghĩa địa trong khu vực qui hoạch nằm rải rác tại nhiều địa điểm. Tại đây có nghĩa trang liệt sĩ của xã Võng La.

2.4.Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

2.4.1.Giao thông

Mạng lưới đường trong khu vực hiện có:

- Đường tỉnh lộ 23 từ bến phà Chèm đi Phúc Yên, được thiết kế theo tiêu chuẩn đưòng cấp 4. Kết cấu đường đá dăm thấm nhập nhựa, mặt đường rộng 5-6m, lề mỗi bên rộng 1- 1,5m. Đoạn qua khu vực qui hoạch dài 1340m. Hiện đường này đã xuống cấp và hư hỏng nhiều đoạn. Khi cầu Thăng long và đường Bắc Thăng long - Nội bài được đưa vào sử dụng, lượng  xe qua lại tuyến đường này còn rất ít, hầu như nó chỉ còn đóng vai trò đường liên huyện, liên xã .

- Trong khu vực xây dựng khu công nghiệp TL có một tuyến đường liên xã, tuyến đường này chạy dọc theo kênh Giữa. Đây là tuyến đường ngắn nhất nối các xã ở phía Tây huyện Đông Anh với nhau. Đường đất chất lượng kém, mặt đường rộng 5 m.

- Để phục vụ cho việc vận chuyển đất đắp nền đường Bắc Thăng Long - Nội Bài các đơn vị thi công đã xây dựng một đường công vụ từ tỉnh lộ 23 đi qua giữa thôn Hậu Dưỡng và thôn Bầu vào công trường. Mặt đường đất gia cố. Hiện này tuyến đường này đã hư hỏng nặng.

- Ngoài ra còn một số đường cấp phối nhỏ với bề rộng 2-2,5m, chạy dọc theo các bờ mương, bờ ruộng phục cho mục đích canh tác nông nghiệp .

2.4.2.Hệ thống tuới tiêu nông nghiệp

2.4.2.1.Hệ thống tiêu nước

Giữa khu đất qui hoạch có tuyến mương Việt Thắng chạy từ Tây sang Đông. Đây là tuyến mương tiêu lớn nhất phục vụ cho việc tiêu nước của các xã Đại Mạch, Kim Chung, Võng La, Hải Bối với lưu vực khoảng 1.700 ha. Tuyến mương bắt đầu từ  đầm Vịt thuộc xã Đại Mạch đến đập Cầu Đen xã Kim Mỗ. Chiều dài tuyến mương là 7.000m. Đoạn qua khu công nghiệp dài 2.500m. Mương có chiều rộng mặt15-17m, chiều rộng đáy 6 - 8m, cao độ đáy 4m. Mực nước lớn nhất đã xuất hiện tại cốt 7,8m. Lưu lượng thoát nước của mương Q: 8,5m/s. Khi mực nước tại đập Cầu Đen nhỏ hơn  6,8m, lưu vực của mương Việt Thắng hoàn toàn tiêu bằng tự chảy ra sông Thiếp. Khi mực nước sông Thiếp tại đập Cầu Đen lớn hơn 6,8m thì đập đóng lại và lưu vực này hoàn toàn tiêu nước bằng động lực, bơm ra sông Hồng qua trạm bơm Phương Trạch. Trạm bơm hiện có công suất 32 máy x 800m3/giờ tương đương với 7m3/s. Do công suất nhỏ so với yêu cầu nên khi mưa lớn vùng này đã xảy ra úng lụt.

Ngoài tuyến mương Việt Thắng là tuyến mương chính, trong khu vực qui hoạch còn có nhiều tuyến mương tiêu nước nhỏ rộng 3-5m, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Các tuyến mương này đều đổ ra mương Việt Thắng.

2.4.2.2.Hệ thống kênh tưới nước

Kênh tưới nước quan trọng nhất trong khu vực nghiên cứu là kênh Tưới Giữa. Kênh này xuất phát từ trạm bơm Âp Bắc đưa nước sông Hồng lên phía Bắc đến xã Nam Hồng và tiếp nối với hệ thống kênh mương của huyện Mê Linh, Sóc Sơn phục vụ cho khoảng 14000ha đất nông nghiệp. Kênh Tưới Giữa đoạn qua khu vực nghiên cứu dài 1720m.Kênh có chiều rộng mặt 16-20m, chiều rộng đáy 8-10m, cao độ đáy mương 6-7m.

Trạm bơm Âp Bắc có công suất 47.400m3/h, tương đương với 13,16m3/s.

2.4.3.Cấp điện

Cấp điện cho huyện Đông Anh là trạm biến áp 110 KV Đông Anh với 2 máy biến thế 25 MVA, điện áp 110/35/6 KV. Trạm này được cấp điện từ nhà máy nhiệt điện Phả Lại bằng đường dây 110KV AC- 150 mm2 mạch kép và trạm 220 KV Chèm bằng đường dây 110KV AC- 150 mm2 mạch kép chạy cắt qua ô đất. Trạm Chèm được cấp điện từ nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Khu vực qui hoạch hiện nay được cấp điện bằng 2 cấp điện áp 35KV và 6KV từ trạm trung gian 110KV Đông Anh.

Cắt ngang qua phía Tây ô đất qui hoạch có tuyến điện 35KV phục vụ cho trạm bơm thủy lợi Âp Bắc. Lân cận khu vực qui hoạch còn có một số trạm biến thế phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân địa phương. Tổng hợp hệ thống điện tại khu vực qui hoạch được thống kê trong bảng sau.

Nguồn điện cấp cho Khu công nghiệp Bắc Thăng Long sẽ được lấy từ  2 nguồn thủy điện Hòa Bình và nhiệt điện Phả Lại qua đường 110 KV hiện có chạy ngang qua khu vực nghiên cứu. Nhìn chung nguồn điện cấp cho khu công nghiệp hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu dùng điện. Vị trí cấp thuận tiện. Song để cấp điện cho khu công nghiệp phải xây dựng hệ thống phân phối điện hoàn toàn mới.

Bảng thống kê hệ thống cấp điện tại khu vực qui hoạch

( thời gian khảo sát tháng 6/1996)

| STT | Tên công trình | số lượng | nguồn cấp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuyến 110kv Chèm - Đông Anh | 1km | Từ trạm 220/110kv Chèm | Đã dự kiến chuyến tuyến ra khỏi khu vực qui hoạch |
| 2 | Đường dây 35kv cấp điện cho trạm bơm Âp Bắc | 1,84km | Từ trạm 110/35/6kv Đông Anh |  |
| 3 | Trạm biến thế trạm bơm Âp Bắc 35/0,4kv | 1000KVA | nt | Nằm ngòai khu vực qui hoạch |
| 4 | Đường dây 6kv | 3,18km | nt |  |
| 5 | Trạm biến thế 6/0,4kv UBND xã Võng La | 250KVA | nt | Nằm ngòai khu vực qui hoạch |
| 6 | Trạm biến thế 6/0,4kv Đại Độ | 180KVA | nt | Nằm ngòai khu vực qui hoạch |

2.4.4.Thông tin bưu điện

Hiện nay không có trạm điện thoại và hoặc tuyến cáp quang nào của Công ty Bưu chính viễn thông Hà Nội nằm gần Khu Công nghiệp. Trạm tổng đài hiện có gần nhất là tổng đài Đông Anh, cách Khu Công nghiệp 10 Km.

2.4.5.Cấp nước

Khu vực qui hoạch chưa có hệ thống cấp nước. Dân cư các khu vực lân cận chủ yếu dùng nước giếng và nước mưa phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Tại đây các hệ thống cơ sở hạ tầng khác như xử lý nước thải, các chất thải rắn chưa được xây dựng

2.4.6. Dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật của đô thị BTL - Vân Trì

Để phục vụ cho sự  phát triển giai đoạn đầu của đô thị Bắc Thăng Long cũng như khu công nghiệp TL, thành phố Hà Nội thông qua vốn vay OECF đã dự kiến thực hiện tại đây, 1997 đến năm 1999, một dự án phát triển hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật với tổng số vốn đầu tư 120 triệu USD.

Chương trình phát triển của Dự án phục vụ trực tiếp khu công nghiệp TL bao gồm:

- Tuyến đường chính đô thị BTL (nằm tại phía Bắc khu công nghiệp ) nối khu công nghiệp với đường cao tốc và phần phía Đông của đô thị .

- Nhà máy cung cấp nước và hệ thống đường ống nối tới ranh giới khu đất

- Cải tạo hệ thống kênh tiêu Việt Thắng và nâng công suất trạm bơm Phương Trạch.

- Di chuyển tuyến điện 110 KV ra khỏi phạm vi khu đất xây dựng công nghiệp. Tuyến điện này chạy dọc theo đường biên dự kiến tại phía Nam khu công nghiệp.

2.5.Các hành lang bảo vệ cấm xây dựng

Tại khu vực qui hoạch có các hành lang bảo vệ cấm xây dựng cho các công trình sau:

1) Tuyến điện cao thế 110 kv Đông Anh - Hà Nội và tuyến điện 35 kv cung cấp điện cho trạm bơm thủy lợi Âp Bắc. Theo dự kiến qui hoạch cải tạo mạng lưới điện, tuyến điện 110 KV dự kiến chuyển ra khỏi khu vực qui hoạch và chạy dọc theo tuyến đượng biên đô thị tại phía Nam khu công nghiệp. Phạm vi không xây dựng dưới tuyến điện này rộng 40m.

2) Hệ thống thủy lợi chính trong khu vực qui hoạch gồm kênh Tưới Giữa, kênh tiêu Việt Thắng. Theo pháp lệnh baở vệ các công trình thủy lợi do Uy ban thường trực quốc hội kỹ ngày 31/6/1994, đoạn mương đi qua khu công nghiệp cần có hành lang bảo vệ. Kênh tưới với công suất dưới 10m3/s, phạm vi bảo vệ tính từ chân mái ta luy trở ra 10m. Đối với kênh tiêu nước với công suất 10-20m3/s phạm vi baở vệ là 20m.

2.7.Đánh giá tổng hợp

Trên cơ sở phân tích hiện trạng và định hướng phát triển của khu vực theo qui hoạch tổng thể có một số đánh giá tổng hợp sau về khu đất xây dựng khu công nghiệp Thăng Long. Những đánh giá này là tiền đề cho việc hình thành các mục tiêu và giải pháp qui hoạch trong các bước tiếp theo của đồ án.

1) Khu công nghiệp Thăng Long đã hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi về địa điểm, diện tích và hạ tầng kỹ thuật ban đầu để phát triển một khu công nghiệp hiện đại trong tương lai.

2) Bên cạnh các mặt thuận lợi, khu đất xây dựng khu công nghiệp TL có một số  vấn đề sau:

- Các tuyến đường đô thị dự kiến (theo qui hoạch tổng thể của đô thị ) do phải lượn vòng tránh các làng xóm nên tạo cho khu đất công nghiệp có hình dáng không vuông vắn. Ngoài ra 2 mương tưới tiêu phục vụ nhu cầu thủy lợi chia cắt bên trong khu đất qui hoạch thành các khu vực có hình thù phức tạp. Bởi vậy việc lựa chọn hướng tuyến hợp lý của các đường nội bộ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong qui hoạch chia lô khu đất.

Khi khu công nghiệp đi vào hoạt động, hệ thống giao thông ở đây sẽ  phải chịu một khối lượng vận chuyển hàng hoá và người theo ước tính khoảng 17.200 đơn vị xe khách mỗi ngày. Việc vận chuyển cho khu công nghiệp làm tăng thêm áp lực giao thông đối với đường cao tốc và có thể gây tắc ách tắc giao thông tại tuyến đường chính của đô thị.

- Nước trong khu công nghiệp muốn thải vào kênh tiêu nước nằm trong phạm vi khu công nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các yêu cầu vệ sinh môi trường đối với nước thải còn phải có  chi phí để cải tạo toàn bộ hệ thống mương này cho phù hợp.

3) Việc lấy đất phát triển khu công nghiệp sẽ làm mất đi diện tích canh tác của 3000 lao động, nhưng sẽ tạo cơ hội cho hơn 3 vạn lao động công nghiệp và hàng vạn lao động làm việc trong các hoạt động dịch vụ công cộng. Tại đây sẽ diễn ra những thay đổi to lớn về về mặt xã hội do sự chuyển dịch cơ cấu lao động và nhu cầu rất lớn về nhà ở do thu hút vào đây một số lượng rất lớn dân cư. Bên cạnh đó các nhu cầu về các công trình dịch vụ công cộng như trường học, bệnh viện , cửa hàng ...sẽ tăng lên nhanh chóng. Nếu nhà ở và cac công trình công cộng không được Nhà nước quan tâm và tạo điều kiện phát triển thì sẽ gây tác động tiêu cực đến sự phát triển của khu công nghiệp.

4) Hiện nay khu vực xung quanh khu công nghiệp phần lớn là đất nông nghiệp, nhưng trong tương lai 3 phía của khu công nghiệp sẽ là khu dân cư. Mặc dù tại đây chỉ bố trí các XNCN sạch, song việc phải dành diện tích để tổ chức các dải cây xanh cách ly nhằm hạn chế các ảnh hưởng bất lợi về mặt môi trường của công nghiệp với khu dân cư là hết sức cần thiết.

5) Về cảnh quan đô thị, bộ mặt của khu công nghiệp không chỉ được tiếp nhận qua các tuyến đường bao quanh khu công nghiệp, đặc biệt là tại tuyến đường chính đô thị, mà còn được tiếp nhận rất rõ qua điểm nhìn trên cầu Thăng Long - cửa ngõ vào trung tâm Hà Nội nên việc việc đảm bảo các yêu cầu về cảnh quan dọc theo tuyến đường này phải là nhiệm vụ quan trọng của giải pháp qui hoạch.

3.NỘI DUNG THIẾT KẾ QUI HOẠCH KHU CÔNG NGHIỆP TL

3.1.Mục tiêu thiết kế

1) Các giải pháp về qui hoạch- kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và hoàn thiện khu đất có nội dung tuân theo các yêu cầu của đồ án T/L 1:2000, phù hợp với qui hoạch tổng thể của đô thị Bắc Thăng Long. Chúng là cơ sở cho việc xây dựng hệ thống kiểm soát phát triển trong khu công nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xét duyệt, cấp phép các dự án đầu tư xây dựng.

2) Lựa chọn các tuyến đường hợp lý để tạo thuận lợi cao nhất cho việc chia lô khu đất. Gỉam đến mức tối thiểu sự gia tăng lưu lượng giao thông vào tuyến đường chính đô thị và đường cao tốc. Tổ chức thuận tiện các phương tiện giao thông công cộng cho công nhân cũng như sự an toàn cho người đi xe đạp và đi bộ ra vào khu công nghiệp .

3) Bảo đảm cung cấp đầy đủ và thuận tiện các cơ sở hạ tầng đến từng lô đất XNCN. Các cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp được phát triển phù hợp với hệ thống hạ tầng chung của đô thị, đặc biệt là hệ thống thoát nước mưa và nước thải.

4) Hạn chế các ảnh hưởng bất lợi về mặt môi trường đối với các khu vực dân cư lân cận trong cả quá trình xây dựng và vận hành. Tăng cường diện tích trồng cây xanh, kiểm soát tác động tới môi trường của từng XNCN, trước hết là nước thải và chất thải rắn, hướng tới mục tiêu khu công nghiệp Thăng Long là một khu công nghiệp “sạch” và “xanh”.

Các công trình công nghiệp phát triển dọc theo đường chính đô thị và đường cao tốc phải tham gia tích cực vào cảnh quan chung của đô thị.

5) Tạo điều kiện cho việc phân chia phát triển khu công nghiệp theo từng giai đoạn, phù hợp với quá trình phát triển hệ thống giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ công cộng phục vụ khu công nghiệp.

Tương lai mong muốn của khu công nghiệp TL

Khu công nghiệp Thăng Long sẽ là một trong những khu vực hấp dẫn nhất về đầu tư công nghiệp tại Hà Nội và tam giác tăng trưởng kinh tế phía Bắc.

Trong tương lai Hà Nội và khu đô thị Bắc Thăng Long sẽ có một khu công nghiệp qui mô và hiện đại vào bậc nhất trong cả nước, một khu công nghiệp an toàn và bền vững về điều kiện môi trường, đẹp về cảnh quan và đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội của Thủ đô Hà Nội.

3.2.Các loại hình công nghiệp trong khu công nghiệp Thăng Long

Trên cơ sở các định hướng phát triển công nghiệp tại Hà Nội và tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, cũng như trương trình nghiên cứu tổng thể về phát triển công nghiệp của JICA thì các loại hình công nghiệp sau được ưu tiên cho khu công nghiệp Bắc Thăng Long:

Linh kiện điện tử ( Công ty Nhật Bản)

Máy điện ( Công ty Nhật bản)

Phụ tùng điện ( các Công ty Nhật, Malaixia, Thaí Lan, Việt Nam)

Phụ tụng ô tô ( Công ty Nhật Bản)

Định hướng này hoàn toàn phù hợp vói kế hoạch đầu tư phát triển khu công nghiệp TL của Công ty liên doanh xây dựng khu Công nghiệp.

Chỉ số về số lao động trên ha trong khu công nghiệp dự kiến là 135 người/ ha. Như vậy số lao động trong khu công nghiệp TL là 36.000 người.

3.3.Các khu chức năng trong khu công nghiệp và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu

3.3.1. Khu trung tâm của khu công nghiệp

Trung tâm khu công nghiệp thông thường bao gồm các công trình chính sau:

- Các công trình thuộc Ban quản lý điều hành khu công nghiệp

- Văn phòng đại diện các công ty, XNCN

- Chi nhánh ngân hàng

- Chi nhánh bưu điện

- Trường dạy nghề

- Các công trình công cộng dịch vụ như bệnh viện, cửa hàng, bến xe bus  ...

- Công viên và các công trình nghỉ ngơi, thể dục thể thao ...

Chỉ tiêu chiếm đất cho trung tâm khu công nghiệp được định hướng cho một trung tâm đầy đủ là 3-5%. Tuy nhiên tùy theo khả năng sử dụng chung các công trình công cộng, dịch vụ ở lân cận ( khi các khu dân dụng của đô thị BTL được xây dựng) mà một số các công trình nêu trên không có trong trung tâm khu công nghiệp. Việc phát triển các công trình dịch vụ công cộng bên ngoài khu đất công nghiệp không những mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư trong việc tiết kiệm đất và chi phí xây dựng mà còn là động lực thúc đấy sự phát triển của các khu vực khác của đô thị, tạo ra nhiều việc làm cho người dân.

Căn cứ theo các nhu cầu của nhà đầu tư, trung tâm khu công nghiệp Thăng Long gồm các bộ phận với qui mô sau:

1) Văn phòng hành chính của khu công nghiệp      diện tích :	100m2 sàn

2) Trung tâm giao dịch						100m2

3) Trung tâm kinh doanh ( ngân hàng, thư tín, dịch vụ ..)	500m2

4) Trạm phòng cháy							150m2

5) Văn phòng Nhà ước ( hải quan, thuế, cảnh sát )		200m2

6) Trung tâm viễn thông						50m2

7) Các công trình dịch vụ công cộng ( nhà hàng, trạm xá, ...)	400m2

Tổng diện tích sàn là 1500 m2 diện tích sàn. Các hạng mục trên được hợp khối trong một công trình cao 3 tầng với diện tích chiếm đất 1000m2.

Tại khu trung tâm có 60-80 người làm việc trong đó số nhân viên của công ty liên doanh là 40-60 người.

Ngoài ra trung tâm khu công nghiệp còn có diện tích bố trí các bãi đỗ xe, công viên vv.

Diện tích chiếm đất tổng cộng của trung tâm khu công nghiệp Thăng Long dự kiến là 1,5 - 2 ha.

Trung tâm của khu công nghiệp được bố trí tại phía Bắc của khu công nghiệp, cạnh tuyến đường chính đô thị và cũng là hướng vào chính của khu công nghiệp. Đối diện với trung tâm của khu công nghiệp, qua tuyến đường chính đô thị là trung tâm công cộng của khu nhà ở.

3.3.2 Khu vực các XNCN  và kho tàng

3.3.2.1.Khu vực XNCN được hình thành bởi các lô đất XNCN. Việc xác định qui mô các lô đất trong khu công nghiệp TL xuất phát từ cơ sở : Khu công nghiệp TL chủ yếu do Nhật Bản đầu tư xây dựng nên qui mô lô đất dự kiến cho khu công nghiệp TL được đề xuất dựa vào kinh nghiệm phát triển công nghiệp tại Nhật. Qui mô lô đất trung bình của các XNCN ở Nhật Bản được thống kê trong bảng dưới đây

BẢNG QUI MÔ LÔ TRUNG BÌNH CỦA CÁC NHÀ MÁY Ở NHẬT BẢN

| LOẠI HÌNH CÔNG NGHIỆP | LÔ ĐẤT ( HA) | LOẠI HÌNH CÔNG NGHIỆP | LÔ ĐẤT ( HA) |
| --- | --- | --- | --- |
| THỰC PHẨM | 1,0 | VẬT LIỆU XD | 2,0 |
| MAY MẶC | 0,3 | KIM LOẠI | 5,5 |
| ĐỒ GỖ | 1,2 | KIM LOẠI THÀNH PHẨM | 1,5 |
| THỦY TINH | 3,0 | MÁY MÓC | 2,0 |
| GỐM | 1,8 | MÁY ĐIỆN | 1,2 |
| DA | 0,5 | MÁY VẬN CHUYỂN | 4,1 |
| HÓA CHẤT | 7,4 | MÁY CHÍNH XÁC | 1,0 |
| Y TẾ | 4,3 | KHÁC | 1,0 |

Căn cứ theo bảng trên các XNCN thuộc loại hình công nghiệp dự định bố trí tại khu công nghiệp TL sẽ có nhu cầu về qui mô lô đất  khoảng 1,5 - 2ha. Lô đất lớn chỉ có nhu cầu hạn chế.

Việc phân chia các lô đất là cơ sỏ quyết định cho tổ chức các tuyến đường nội bộ trong khu công nghiệp. Chúng được tổ chức sao cho các lô đất được chia có hình dáng vuông vắn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các XNCN sau này.

Lô đất cơ bản được dự kiến cho khu công nghiệp TL là lô đất có kích thước  100m x 150m, tương đương với diện tích 1,5ha. Đây là lô đất có tỷ lệ 2 cạnh là 1:1,5 rất thuận tiện cho việc bố trí các XNCN. Lô đất loại này sẽ có tỷ lệ chiếm đất lớn nhất trong khu công nghiệp. Các lô đất có diện tích lớn hơn đều được tổ hợp từ lô đất cơ bản này.

Tỷ lệ chiếm đất của các loại lô đất đề xuất  trong đồ án chỉ có tính chất định hướng.

Các XNCN trong khu công nghiệp TL có điều kiện vi khí hậu được đảm bảo bằng hệ thống điều hòa khí hậu nhân tạo. Bởi vậy chúng đều có chung một đặc điểm là hợp khối lớn, có rất ít hạng mục công trình. Hầu hết các bộ phận chức năng của XNCN đều được hợp khối với bộ phận sản xuất. Các công trình bố trí độc lập là các công trình có khả năng gây ảnh hưởng độc hại tới sản xuất như bụi,cháy, nổ...

Công trình công nghiệp trong khu công nghiệp TL có thể là một tầng và nhiều tầng. Với loại hình công nghiệp đẫ được khẳng định ở trên thì các nhà sản xuất nhiều tầng sẽ chiếm ưu thế.

3.3.2.2.Khu vực kho tàng của khu công nghiệp dự kiến chiếm 3- 5% quỹ đất xây dựng. Quy mô này hoàn toàn phụ thuộc vào việc phát triển khu Trung tâm giao lưu hàng hóa tại phía Đông khu công nghiệp. Các khu vực kho tàng của khu công nghiệp được điều hành và quản lỹ như những XNCN. Theo kinh nghiệp xây dựng các khu công nghiệp của công ty SUMITÔMÔ, các khu kho này được bố trí trong các lô đất như các lô đất xây dựng XNCN.

3.3.3.  Khu vực các công trình cung cấp và đảm bảo kỹ thuật

Các công trình cung cấp và đảm bảo kỹ thuật của khu công nghiệp BTL gồm:

- Công trình xử lý nước thải theo phương pháp mương ô xy hóa với diện tích chiếm đất 2,6ha. Kèm theo đó là hệ thống hồ điều hòa với diện tích là 5ha.

- Trạm phát điện Điesel dự phòng, nhằm duy trì việc cấp điện liên tục với điện thế qui định và giảm biến động tần số. Diện tích đất dự kiến xây dựng trạm phát điện 2ha

- Trạm biến thế 110/22kv, diện tích chiếm đất dự kiến 0,5 ha, được đặt tại phía Nam của khu đất, gần tuyến đường cao thế 110kv Chèm- Đông Anh.

- Nhà máy cấp nước cho khu công nghiệp theo qui hoạch tổng thể được dự kiến bố trí ngoài khu đất công nghiệp, tại phía Tây - Bắc khu công nghiệp. Để đảm bảo trong trường hợp nhà máy nước của khu đô thị chưa xây dựng kịp với quá trình phát triển của khu công nghiệp trong giai đoạn 1, dự kiến dành một lô đất có diện tích 1,2- 1,5 ha để bố trí một nhà máy nước dự phòng, nguồn nước lấy tại chỗ từ các giếng khoan.

Khu vực các công trình cung cấp và đảm bảo kỹ thuật có tỷ lệ chiếm đất 3-5%

3.3.4. Hệ thống giao thông

Hệ thống giao thông trong khu công nghiệp ( không kể giao thông trong nội bộ XNCN) bao gồm các tuyến đường chính và tuyến đường cục bộ đảm bảo sự liên hệ giao thông đến từng lô đất.

Diện tích của các tuyến đường giao thông trong khu công nghiệp chiếm 10-12% diện tích khu công nghiệp.

3.3.5. Khu vực công viên, cây xanh bên ngoài lô đất xây dựng XNCN

Khu vực này gồm diện tích cây xanh dọc theo hai tuyến mương, các diện tích cây xanh nằm ven các hồ điều hòa. Diện tích đất cây xanh chiếm 8-10% diện tích khu công nghiệp.

3.4.Giải pháp qui hoạch định hướng phát triển không gian

Trên cơ sở các mục tiêu qui hoạch và yêu cầu bố trí các khu vực chức năng đã được nêu ở phần trên, đồ án đã đề xuất 2 phương án qui hoạch định hướng phát triển không gian cho khu công nghiệp TL (T/L1/5000).

Cả hai phương án đều xuất phát từ các định hướng về cơ cấu không gian sau:

- Khu đất được chia thành 2 khu vực : Khu vực phía Đông và khu vực phía Tây kênh Tưới Giữa. Tại khu vực phía Đông, trục tổ hợp chính (các tuyến đường) được phát triển vuông góc với hướng của đường cao tốc. Phần phía Tây các tuyến đường chạy bám theo các tuyến đường bao. Đây là giải pháp qui hoạch cho phép khai thác tối ưu diện tích khu đất để chia lô đất các XNCN và giảm đến mức cao nhất các lô đất có hình dáng không vuông vắn.

- Trung tâm của khu công nghiệp được bố trí tại cửa vào hướng Bắc của khu công nghiêp.

- Hồ điều hòa và khu vực các công trình cung cấp và đảm bảo kỹ thuật được tập trung vào giữa của khu đất, nơi giao nhau của hai tuyến kênh nhằm tận dụng các diện tích không thuận lợi cho việc chia lô. Các công trình cung cấp và đảm bảo kỹ thuật được bố trí tại đây rất phù hợp vói qui hoạch sử dụng đất ngay trong giai đoạn 1.

- Các khu vực mồ mả cần được di chuyển ra khỏi khu công nghiệp. Diện tích này được dành để bố trí cây xanh.

Cả hai phương án quy hoạch định hướng phát triển không gian đều đáp ứng được các mục tiêu và yêu cầu đặt ra.

Phương án được lựa chọn là phương án 1. Đây là phương án đáp ứng tốt hơn các điều kiện về qui hoạch chia lô, cũng như tổ chức hợp lý hơn các tuyến giao thông đối ngoại.

3.5.Qui hoạch mặt bằng chung khu công nghiệp TL- Phương án chọn

3.5.1. Qui hoạch sử dụng đất và chia lô khu đất

Trên cơ sở định hướng phát triển không gian của phương án chọn - Phương án 1, đồ án đã đưa ra giải pháp qui hoạch sử dụng đất và chia lô khu đất .

Các khu vực chức năng chiếm đất phân bổ theo tỷ lệ sau:

BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI

| stt | Chức năng sử dụng đất | Diện tích chiếm đất (ha) | Tỷ lệ chiếm đất (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trung tâm khu công nghiệp | 1,94 | 0,66 |  |
| 2 | Đất XNCN | 206,2 | 69,89 |  |
| 3 | Đất các công trình cung cấp và đảm bảo kỹ thuật | 6,97 | 2,36 |  |
| 4 | Đất giao thông và kho tàng | 42,21 | 14,31 |  |
|  | - Đất giao thông | 30,27 | 10,26 |  |
|  | - Đất kho tàng | 11,94 | 4,05 |  |
| 5 | Các loại đất khác | 37,68 | 12,78 |  |
|  | Đất kênh, mương và hành lang cây xanh bảo vệ mương | 7,10 | 2,41 |  |
|  | Đất hồ điều hòa và hệ thống cây xanh | 30,58 | 10,37 | trong đó hồ điều hòa chiếm 5 ha |
|  | Tổng cộng | 295,00 | 100,00 |  |

Tỷ lệ chiếm đất của XNCN trong khu công nghiệp TL lớn hơn so với qui định (60%) trong Quy chuẩn Xây dựng của Việt nam do nguyên nhân sau:

- Trong khu Công nghiệp TL tỷ lệ chiếm đất của khu Trung tâm điều hành khu công nghiệp chỉ yêu cầu rất nhỏ, chiếm 0,66% ( quy chuẩn của Việt Nam : 2-4%)

- Một phần các công trình hạ tầng kỹ thuật được bố trí nằm ngoài khu công nghiệp.

Phần diện tích dôi ra này được dành cho việc bố trí các lô đất xây dựng XNCN.

Trong các khu công nghiệp có loại hình công nghiệp tương tự như khu công nghiệp TL ở Inđônêxia và Thái Lan do Nhật và Hàn Quốc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, lô đất xây dựng các XNCN cũng đều chiếm  65 - 70% diện tích khu công nghiệp.

Việc phân chia các lô đất trong khu công nghiệp TL được thống kê theo bảng sau:

BẢNG PHÂN CHIA CÁC LÔ ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TL

| Loại lô đất | Số lô | diện tích (ha) | tỷ lệ chiếm đất (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,0 - 2,0ha | 67 | 95,33 | 43,7 |
| 2,0 - 4,0ha | 14 | 37,92 | 17,4 |
| 4,0 - 6,0ha | 13 | 85,05 | 38,9 |
| Tổng số | 94 | 218,30 | 100 |
| Qui mô lô trung bình: |  | 2,32 |  |

3.5.2. Qui hoạch mật độ xây dựng và chiều cao công trình

Việc khống chế mật độ xây dựng trong khu công nghiệp đặc biệt là trong các lô đất xây dựng XNCN có ý nghĩa trong việc định hướng cho các nhà đầu tư giảm mật độ xây dựng giành diện tích cần thiết cho việc trồng cây, cải thiện điều kiện môi trường trong khu công nghiệp.

Mật độ xây dựng tại khu trung tâm khu công nghiệp :30-35%, chiều cao công trình 3- 5 tầng

Mật độ xây dựng trong các lô đất xây dựng XNCN khống chế không vượt quá 50%.

Để gỉam mật độ xây dựng cần khuyến khích các nhà đầu tư phát triển các nhà công nghiệp nhiều tầng. Việc khống chế chiều cao nhà sản xuất  sẽ không có ý nghĩa bởi các công trình công nghiệp với loại hình lựa chọn trong khu công nghiệp TL thường cao không quá 5 tầng với chiều cao khoảng 30m. Chúng có chiều cao trung bình 2- 3 tầng tương đương 12- 18m.

3.5.3. Qui hoạch hệ thống cây xanh và cảnh quan đô thị

3.5.3.1. Quy hoạch hệ thống cây xanh

Hệ thống cây xanh trong khu công nghiệp TL được hình thành bới hệ thống cây xanh bên ngoài lô đất XNCN và hệ thống cây xanh bên trong các lô đất XNCN.

1) Hệ thống cây xanh bên ngoài lô đất XNCN gồm:

- Cây xanh chạy dọc theo các tuyến đường. Hệ thống cây xanh này còn đóng vai trò là trục tổ hợp không gian của khu công nghiệp.

- Diện tích cây xanh dọc theo kênh và quanh các hồ điều hòa, có diện tích 25,2ha chiếm  8,5% tổng diện tích khu công nghiệp.

Tại dải cây xanh chạy dọc theo kênh tiêu và kênh tưới, không được phép phát triển bất cứ công trình nào tại đây, chỉ cho phép bố trí các lối đi bộ để đi dạo, chăm sóc cây và bảo dưỡng hệ thống kênh.

2)  Hệ thống cây xanh bên trong lô đất xây dựng XNCN

Việc tổ chức hệ thống cây xanh trong lô đất XNCN được đề cập đến trong qui hoạch 1/500 cho từng lô đất. Hệ thống cây xanh này cần tuân theo các nguyên tắc qui hoạch chung sau:

- Diện tích dành cho trồng cây xanh phải đảm bảo không thấp hơn 10% diện tích lô đất xây dựng XNCN. Nếu đạt được chỉ tiêu này tổng diện tích cây xanh trong toàn khu công nghiệp TL có thể đạt đến 50ha, tương đương với 17%diện tích toàn khu công nghiệp và đạt tới 14m2 cây xanh cho một người công nhân.

- Khuyến khích phát triển tổ chức cây xanh trên mái các công trình công nghiệp tạo cho diện tích cây xanh được phân bố đồng đều trên toàn lô đất XNCN.

3.5.3.2. Các yêu cầu về cảnh quan

- Tổ chức cây xanh trong khu công nghiệp cũng như trong từng XNCN được gắn liền với việc hoàn thiện khu đất qua bố cục các công trình kiến trúc - điêu khắc, bố trí hồ nước, đường đi bộ, tổ chức chiếu sáng.

- Đối với các công trình trong các lô đất dọc đường chính đô thị phía Bắc khu công nghiệp và tuyến đường cao tốc cần phải có các quy định kiểm soát riêng về mặt môi trường cảnh quan như hình thức kiến trúc của công trình, hàng rào, biển hiệu quảng cáo,... để đảm bảo cho các công trình tham gia tích cực vào cảnh quan chung của đô thị. Các lô đất có yêu cầu đặc biệt này được xác định trong bản vẽ qui hoạch trồng cây xanh và cảnh quan.

3.5.4.Qui hoạch phân đợt xây dựng

Khu công nghiệp TL được phát triển theo các giai đoạn. Giai đoạn đầu được dự kiến phát triển tại phía Bắc khu công nghiệp. Đây là khu vực có cơ sở hạ tầng được Hà Nội ưu tiên phát triển trước trong toàn bộ khu vực ( theo vốn OECF ).

Khu vực phát triển giai đoạn 1 được xãc định bởi ranh giới sau:

- Phía Bắc gíap tuyến đường chính của đô thị Bắc Thăng Long .

- Phía Đông giới hạn bởi dải cách ly với đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài.

- Phía Nam giới hạn bởi kênh tiêu nước Việt Thắng.

- Phía Tây giới hạn bởi tuyến đường 23 hiện có.

Đây là khu vực thuận lợi nhất trong toàn bộ diện tích dự kiến phát triển khu công nghiệp. Khu vực này tiếp cận đường cao tốc thông qua tuyến đường chính đô thị dự kiến phát triển trong giai đoạn đầu tại đô thị BTL. Khu đất hoàn toàn là đất ruộng, không bị chia cắt bởi hệ thống kênh mương.

Để cung cấp điện cho khu công nghiệp ngay trong giai đoạn 1, gần tuyến điện 110 KV dự kiến bố trí một trạm biến thế. Trạm biến thế này và hành lang bố trí tuyến điện được tính vào giai đoạn phát triển đầu.

Các công trình cung cấp và đảm bảo kỹ thuật như trạm xử lỹ nước thải, trạm Điesel cũng được dự kiến phát triển trong từng giai đoạn. Tuy nhiên do yêu cầu của công nghệ nên các công trình này trong giai đoạn 1 đã có đủ qui mô về diện tích cho cả các giai đoạn sau. Trong giai đoạn 1 diện tích chưa xây dựng được sử dụng để trồng cây xanh.

Việc xây dựng nhà máy cấp nước cho giai đoạn 1 phụ thuộc vào tiến trình thực hiện dự án phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị BTL - Vân Trì.

Phân bổ các bộ phận chức năng trên khu đất trong giai đoạn đầu được trình bày theo bảng sau:

BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI  GIAI ĐOẠN I ( 128 HA)

| stt | Chức năng sử dụng đất | Diện tích chiếm đất (ha) | Tỷ lệ chiếm đất (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trung tâm khu công nghiệp | 1,94 | 1,52 |  |
| 2 | Đất XNCN | 84,84 | 66,28 |  |
| 3 | Đất các công trình cung cấp và đảm bảo kỹ thuật | 6,97 | 5,45 |  |
| 5 | Đất giao thông và kho tàng | 21,84 | 17,06 |  |
|  | - Đất giao thông | 14,4 | 11,25 |  |
|  | - Đất kho tàng | 7,44 | 5,81 |  |
| 6 | Các loại đất khác | 12,41 | 9,70 |  |
|  | Đất kênh, mương và hành lang cây xanh bảo vệ mương | 3,4 | 2,66 |  |
|  | Đất hồ điều hòa và cây xanh | 9,01 | 7,04 | trong đó hồ điều hòa chiếm 2 ha |
|  | Tổng cộng | 128,00 | 100,00 |  |

BẢNG PHÂN CHIA CÁC LÔ ĐẤT GIAI  ĐOẠN I ( 128 HA)

| Loại lô đất | Số lô | diện tích (ha) | tỷ lệ chiếm đất (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,0 - 2,0ha | 22 | 31,35 | 33,4 |
| 2,0 - 4,0ha | 6 | 16,26 | 17,4 |
| 4,0 - 6,0ha | 7 | 45,99 | 49,2 |
| Tổng số | 35 | 93,6 | 100 |
| Qui mô lô trung bình: |  | 2,67 |  |

3.6.Qui hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Trên cơ sở định hướng về hạ tầng kỹ thuật đã được dự kiến trong qui hoạch tổng thể 1/10.000 và giải pháp qui hoạch - kiến trúc được trình bày ở phần trên, qui hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho khu công nghiệp Thăng Long được đề xuất như sau:

3.6.1. Qui hoạch hệ thống giao thông

3.6.1.1. Giao thông đối ngoại

Theo qui hoạch tổng thể khu vực đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì , khu công nghiệp TL nằm lọt giữa các trục giao thông cấp đô thị, kề sát cảng hàng hoá trên sông Hồng và Trung tâm giao lưu hàng hóa nằm cạnh đường Bắc Thăng Long - Nội Bài.

1) Đường thủy

Khu công nghiệp TL nằm sát sông Hồng, gần bến phà Bắc Chèm cũ. Đây là một lợi thế quan trọng vì theo sông Hồng hàng hóa có thể đi tới hầu hết các trung tâm kinh tế quan trọng của vùng Bắc Bộ cũng như các cảng biển pha sông tại các khu vực khác. Tuy nhiên do điều kiện tự nhiên tại đây chỉ có thể cho phép thông qua tầu có trọng tải nhỏ hơn 400 tấn. Để phục vụ nhu cầu vận tải trên sông đồ án qui hoạch tổng thể đô thị BTL đã dự kiến bố trí một cảng hàng hóa tại vị trí bến phà Chèm cũ. Để bến cảng này có thể hoạt động được cần phải nạo vét lại dòng chảy phụ của sông Hồng tại bờ Bắc hiện đang bị bồi lấp. Đường vào cảng dự kiến có mặt đường rộng 15m cho 4 làn xe nặng. Tuyến này đi song song với tuyến điện 110kv vượt sông Hồng tại Chèm.

2) Đường sắt

Qui hoạch tổng thể đô thị cũng đã dự kiến kéo một tuyến đường sắt nhánh từ tuyến đường sắt vành đai Hà Nội, đoạn từ cầu Thăng Long đi ga Kim Nỗ vào trung tâm giao lưu hàng hóa. Như vậy hàng hóa đi và đến khu công nghiệp TL có thể vận chuyển dễ dàng bằng đường sắt với khối lượng vận chuyển lớn, giá thành hạ, cự ly vận chuyển xa.. Đây là một trong những yếu tố quan trọng thu hút các nhà đầu tư vào thuê đất tại khu công nghiệp TL.

3) Đường bộ

Khu công nghiệp TL liên hệ  với các khu vực chức năng khác của đô thị như sau:

- Tại hướng Bắc liên hệ qua tuyến đường chính đô thị rộng 50m.

- Tại hướng Nam liên hệ qua tuyến đường biên đô thị rộng 40m. Tại đây dự kiến mở tuyến đường nối tới cảng hàng hóa trên sông Hồng.

- Tại hướng Đông dự kiến mở tuyến đường nối trực tiếp với trung tâm giao lưu hàng hóa.

- Tại hướng Tây là tuyến đường biên đô thị dự kiến rộng 40m.

4) Các cửa ra vào khu công nghiệp

Mối quan hệ giữa giao thông nội bộ trong khu công nghiệp với các tuyến giao thông đối ngoại xung quanh được thực hiện thông qua các cửa ra vào khu công nghiệp. Số lượng cửa này cần hạn chế để tiện cho việc quản lý điều hành khu công nghiệp cũng như không gây ảnh hưởng giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu công nghiệp.

Trên cơ sở của các tuyến giao thông đối ngoại có thể khẳng định rằng cửa ngõ ra vào khu công nghiệp gồm:

- Cửa phía Bắc tiếp giáp với đường đô thị cấp II ở phía Bắc.Vì các luồng giao thông đến và đi khỏi khu công nghiệp phần lớn thông qua nút giao thông khác cốt giữa đường BTL- Nội Bài và trục giao thông chính của đô thị BTL nên đây là cửa ngõ chính của khu công nghiệp . Cửa ngõ này nối trực tiếp khu công nghiệp với đường cao tốc, trung tâm của đô thị Bắc Thăng Long và khu dân dụng phía Bắc.

- Cửa phía Đông nối với trung tâm giao lưu hàng hóa ở phía Đông

- Cửa phía Nam nối với đường biên đô thị ở phía Nam và cảng sông trên sông Hồng.

3.6.1.2. Các loại đường nội bộ

Đường nội bộ trong khu công nghiệp gồm 2 loại đường: rộng 40m và 24m.

- Đường nội bộ rộng 40m dài 4.625m, gồm 2 dải xe chạy cho 6 làn xe hai chiều mỗi dải rộng 11,25m, dải trồng cây ở giữa rộng 3,5m, hè đi bộ và dải trồng cây 2 bên rộng 7m x 2.

- Đường nội bộ cấp 2 rộng 24m dài 4685m, gồm lòng đường rộng 15m cho 4 làn xe hai chiều, hè và dải trồng cây 4,5m x 2.

Tổng chiều dài của các tuyến đường nội bộ khu công nghiệp :9,310 km. Hệ số mật độ đường là : 3,2Km/km2.

Theo Sổ tay phân cấp đường átphan của Hội đường bộ Nhật bản- 1989, đường nội bộ trong khu công nghiệp TL thuộc loại C tương ứng với giao thông một chiều hàng ngày của xe vận tải nặng là 1.500 xe/ ngày.

Cấu trúc lát đường của hệ thống đường nội bộ trong khu công nghiệp như sau:

- Lớp mặt hỗn hợp át phan nóng dày 4cm

- Lớp kết dính hỗn hợp át phan nóng dày 6cm

- Lớp bê tông nhựa hạt thô dày 8cm

- Lớp đá dăm thấm nhập nhựa dày 16cm

- Lớp móng đá hộc dày 25cm

Trên nền cát đầm chặt.

Cấu trúc lát đường vỉa hè trong khu công nghiệp dự kiến như sau:

- Vỉa gạch 5cm

- Vữa xi măng 2cm

- Đá nghiền 15cm

Các mặt cắt đường xem bản vẽ QH- 07A

3.6.1.3. Các bãi đỗ xe và hệ thống giao thông công cộng

Các XNCN đều có các bãi đỗ xe riêng nằm trong ô đất của XNCN.

Việc vận chuyển công nhân đến làm việc trong khu công nghiệp TL theo hai hình thức sau:

- Một số XNCN có quy mô lớn tổ chức đón công nhân đi về bằng hệ thống xe chở công nhân riêng biệt.

- Hệ thống xe buýt công cộng chuyên chở công nhân cho các XNCN không tổ chức xe chở  công nhân riêng. Bến đỗ xe được bố trí dọc theo các tuyến đường, khoảng cách giữa các bến đỗ không quá 400m.

Bảng tổng hợp khối lượng hệ thống đường nội bộ khu công nghiệp

| stt | Tên loại đường | số | chiều | Chiều rộng ( m) | Diện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hiệu mặt cắt | dài (m) | Lòng đường | Dải trồng cây trung tâm | Hè và dải trồng cây hai bên | Tổng cộng | tích (ha) |
| 1 | Đường rộng 40m | 1-1 | 4.625 | 11,25 x 2 | 3,5 | 7 x 2 | 40 | 18,50 |
| 2 | Đường rộng 24m | 2-2 | 4.904 | 15 |  | 4,5x 2 | 24 | 11,77 |
|  | Tổng cộng | 9.310 |  | 30,27 |

Bảng tổng hợp khối lượng hệ thống đường nội bộ trong giai đoạn 1

| stt | Tên loại đường | số | chiều | Chiều rộng ( m) | Diện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hiệu mặt cắt | dài (m) | Lòng đường | Dải trồng cây trung tâm | Hè và dải trồng cây hai bên | Tổng cộng | tích (ha) |
| 1 | Đường rộng 40m | 1-1 | 2.825 | 11,25 x 2 | 3,5 | 7 x 2 | 40 | 11,300 |
| 2 | Đường rộng 24m | 2-2 | 1.290 | 15 |  | 4, 5x 2 | 24 | 3,096 |
|  | Tổng cộng | 4.115 |  | 14,40 |

Bảng tổng hợp giá thành xây dựng hệ thống đường nội bộ

| stt | Hạng mục | chi phí xây dựng lòng đường | chi phí xây dựng vỉa he, bó vỉa | Thành tiền ( triệu đ ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giai đoạn 1 |  |  |  |
| 1 | Đường rộng 40m | 10.085 triệu đ | 1.611 triệu đ | 11.696 |
| 2 | Đường rộng 24m | 2.961 triệu đ | 464 triệu đ | 3.425 |
|  | CHI PHÍ KHÁC | 10% của 15.121 triệu đồng | 1.512 |
|  |  | Tổng cộng | 34.745 |
|  | Toàn khu công nghiệp |  |  |  |
| 1 | Đường rộng 40m | 16.511 triệu đ | 2.637 triệu đ | 19.148 |
| 2 | Đường rộng 24m | 10.752 triệu đ | 1.686 triệu đ | 12.438 |
|  | CHI PHÍ KHÁC | 10% của 31.586 triệu đồng | 3.159 |
|  |  | Tổng cộng | 34.745 |

3.6.2. Qui hoạch chỉ giới đường đỏ

Trên cơ sở các giải pháp qui hoạch về giao thông trình bày tại phần 3.6.1. các chỉ giới đường đỏ được xác định theo như sau:

- Nguyên tắc xác định:

. Trên cơ sở tim đường được xác định bằng tọa độ và mặt cắt ngang đường xác định lộ giới về hai phía của tuyến đường.

. Tại một số điểm tọa độ khống chế không phải là tim đường sẽ được xác định trên cơ sở bán kính cong và một số các yếu tố kỹ thuật khác.

- Tim đường và các bán kính cong của các tuyến đường được trình bày tại bản vẽ QH-09.

Trong đồ án qui hoạch này chỉ giới này chỉ có tính chất thông báo về chiều rộng, hướng mở đường, lộ giới, không dùng để cắm mốc tại hiện trường. Việc xác định chỉ giới chính xác và cắm mốc đường sẽ được thực hiện ở giai đoạn thiết kế chi tiết T/L 1/500.

3.6.3.Hệ thống cấp nước

Các cơ sở thiết kế:

- Bản vẽ qui hoạch tổng thể về kiến trúc và hệ thống cấp nước khu vực đô thị Bắc Thăng Long tỷ lệ 1/10.000

- Bản vẽ qui hoạch chi tiết khu công nghiệp Bắc Thăng Long tỷ lệ 1/2000

- Theo chương trình phát triển hệ thống hạ tầng của khu vực (vốn vay OECF) tại phía Bắc khu công nghiệp sẽ bố trí một nhà máy cấp nước công suất 50.000 m3/ ngày, trong đó phần sử dụng cho công nghiệp dự kiến 30.000m3/ ngày. Từ nhà máy này có hệ thống đường ống cấp D600 chạy dọc theo tuyến đường chính đô thị tới khu công nghiệp. Bãi giếng được bố trí tại ngoài bãi sông Hồng với 8 giếng khoan công suất của mỗi giếng là 50l/s - 180m3/h hay 4320m3/ngày.

Trong giai đoạn đầu nhà máy này có công suất 30.000m3/ ngày.

Các chỉ tiêu dùng nước:

. Nước cấp cho các xí nghiệp công nghiệp: 75 m3/ha/ngày.

. Nước cấp cho công trình công cộng, dịch vụ thuộc trung tâm khu công nghiệp: 49,3m3/ha/ngày

. Nước tưới cây rửa đường:	15 m3/ha/ngày

. Nước dự phòng: 25% Qtb- ngày

Tính toán nhu cầu dùng nước:

Theo giải pháp qui hoạch mặt bằng chung, khu công nghiệp Bắc Thăng Long có diện tích 295 ha, trừ diện tích hồ điều hòa, diện tích mương 12,1 ha diện tích còn lại phân bổ như sau:

. Đất xây dựng các XNCN, kho tàng và các công trình cung cấp đảm bảo kỹ thuật: 224 ha ( 217,94 ha đất XNCN, kho và 6,97ha đất xây dựng hệ thống cung cấp và đảm bảo kỹ thuật).

. Đất xây dựng trung tâm công cộng dịch vụ của khu công nghiệp : 1,94 ha

. Đất giao thông, cây xanh : 58,96 ha

. Nước cấp cho các XNCN:

Qxn = 75 m3/ha/ngày x 224ha =16.800m3/ ngày

. Nước công cộng:

Qcc= 49,3m3/ha/ngày x 1,94ha = 95,64m3/ ngày

. Nước tưới cây, rửa đường:

Qtr= 15m3/ha/ngày x 58,96ha = 884,4 m3/ ngày

Cộng: 17.780m3/ ngày

. Nước dự phòng:

Qdf= (17.780m3 :75 )x 25 = 5.926,68m3/ ngày

Qtb= 17.780m3 + 5.926,68m3 = 23.706,68 m3/ngày

Xác định lưu lượng tính toán:

Các hệ số không điều hòa:

. Nước cho sản xuất: Kngày = 1,1; K giờ = 1,5

. Nước dự phòng : Kngày = Kgiờ = 1

Lưu lượng nước yêu cầu ngày cao nhất:

Qmax = ( 17.780m3 x 1,1 ) + 5.926 = 25.484 m3

Các lượng nước tính toán:

. Nước sản xuất Qsx = 16.800m3 x1,1 x 1,5 : 24= 1.155m3/h tương đương 320 l/s.

. Nước công cộng Qcc = 95,64m3 x1,1 x1,5 : 24 = 6,575m3/h tương đương 1,83l/s

. Nước tưới rửa Qtr = 884,4m3  x1,1 x1,5 :24 = 60,80 m3/h tương đương 16,89 l/s

. Nước dự phòng : Qdp = 5.926,68m3 :24 = 246,94m3/h tương đương 68,60l/s

Tổng cộng 1.469,30m3/h tương đương 408,13 l/s.

Công suất yêu cầu cao nhất về nước trong khu công nghiệp là 25.484m3/ngày. Như vậy việc cấp nước cho khu công nghiệp hoàn toàn phù hợp với khả năng cấp nước của nhà máy nước được dự kiến xây dựng.

Nhu cầu dùng nước trong giai đoạn 1 như sau:

- Theo giải pháp qui hoạch giai đoạn 1 có diện tích 128 ha, trừ diện tích hồ điều hòa, kênh mương  5,4 ha, diện tích còn lại phân bổ như sau:

. Đất xây dựng các XNCN, kho và các công trình cung cấp đảm bảo kỹ thuật: 99,3 ha ( 93,6ha đất XNCN và 5,7ha đất xây dựng hệ thống cung cấp và đảm bảo kỹ thuật)

. Đất xây dựng trung tâm công cộng dịch vụ của khu công nghiệp : 1,94 ha

. Đất giao thông, cây xanh : 21,36 ha

- Tính toán nhu cầu dùng nước:

. Nước cấp cho các XNCN:

Qxn = 75 m3/ha/ngày x 99,3ha =7.447,5m3/ ngày

. Nước công cộng:

Qcc= 49,3m3/ha/ngày x 1,94ha = 95,6m3/ ngày

. Nước tưới cây, rửa đường:

Qtr= 15m3/ha/ngày x 21,36ha = 320 m3/ ngày

Cộng: 7.863m3/ ngày

. Nước dự phòng:

Qdf= (7.863m3 :75 )x 25= 2.621m3/ ngày

Qtb= 7.863m3 + 2.621m3 = 10.484 m3/ngày

- Xác định lưu lượng tính toán:

Các hệ số không điều hòa:

. Nước cho sản xuất: Kngày = 1,1; K giờ = 1,5

. Nước dự phòng : Kngày = Kgiờ = 1

Lưu lượng nước yêu cầu ngày cao nhất:

Qmax = ( 7.863m3 x 1,1 ) + 2.621m3 = 11.270 m3

Các lượng nước tính toán:

. Nước sản xuất Qsx = 7.338m3 x1,1 x 1,5 : 24= 504,5m3/h tương đương 140,1 l/s.

. Nước công cộng Qcc = 202m3 x1,1 x1,5 : 24 = 13,88m3/h tương đương 3,9l/s

. Nước tưới rửa Qtr = 323m3  x1,1 x1,5 :24 = 22,2 m3/h tương đương 6,2 l/s

. Nước dự phòng : Qdp = 2.621m3 :24 = 109,2m3/h tương đương 30,3l/s

Tổng cộng 649,78m3/h tương đương 180,1 l/s.

Trường hợp nhà máy nước của đô thị không xây dựng kịp với quá trình xây dựng của khu công nghiệp, dự kiến xây dựng trong khu công nghiệp một nhà máy nước có công suất 11.300m3/ ngày đêm. Bãi giếng dự kiến đặt cạnh hồ điều hòa với 3 giếng khoan công suất mỗi giếng 4.320m3/ ngày ( 50l/s).

Mạng ống truyền dẫn

Mạng ống truyền dẫn được thiết kế theo mạch vòng. Các tuyến này sẽ đưa nước đến các nơi tiêu thụ nước với áp lực cần thiết.

Việc tính toán đường ống được tính toán theo hai trường hợp : dùng nước nhiều nhất và trường hợp dùng nước nhiều nhất cộng thêm với sự cố dùng nước chữa cháy (xem phụ lục ). Tính toán mạng lưới trong trường hợp có cháy được căn cứ theo qui phạm hiện hành về phòng cháy và chữa cháy TCVN-2622-78. Với qui mô khu công nghiệp lớn hơn 150 ha dự tính đồng thời có hai đám cháy xảy ra. Lưu lượng nước chữa cháy lấy theo yêu cầu của đám cháy lớn nhất 40l/s tại nơi bất lợi nhất. Ngoài lượng nước sử dụng Qmax 403l/s nhà máy nước phải bơm thêm vào mạng lưới là 40 x 2= 80l/s, thời gian trong 3 giờ. Lượng nước chữa cháy được chứa trong bể chứa của nhà máy nước.

Kết quả tính toán được thể hiện trong sơ đồ tại phụ lục. Vận tốc nước trong đường ống có tăng lên nhưng không vượt qua giới hạn cho phép.

Các trụ chữa cháy được bố trí tại các nút giao thông , nước chữa cháy được lấy từ các đường ống chính.

Khối lượng và kinh phí xây dựng xem trong bảng sau:

Bảng tổng hợp khối lượng và kinh phí xây dựng hệ thống cấp nước

| Hạng mục công trình | Vật liệu | Khối lượng (m) | Đơn giá (triệu đồng) | Thành tiền (triệu đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ông cấp nước sạch |  |  |  |  |  |
| ( 600 mm | ống gang dẻo | 850 | 0,650 | 552,5 |  |
| ( 400 mm | nt | 1450 | 0,500 | 725,0 |  |
| ( 300 mm | nt | 3320 | 0,420 | 1.394,4 |  |
| ( 200 mm | nt | 5420 | 0,350 | 1.900,5 |  |
|  | cộng | 11050 |  | 4.572,4 |  |
| Các chi phí khác 30%, không kể chi phí xây dựng nhà máy nước | 1.371,72 |  |
| Cộng | 5.944,1 |  |

Bảng tổng hợp khối lượng và kinh phí

xây dựng hệ thống cấp nước giai đoạn 1 ( 128,3ha )

| Hạng mục công trình | Vật liệu | Khối lượng (m) | Đơn giá (triệu đồng) | Thành tiền (triệu đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ông cấp nước sạch |  |  |  |  |  |
| ( 600 mm | ống gang dẻo | 850 | 0,650 | 552,5 |  |
| ( 400 mm | nt | 1.450 | 0,500 | 725,0 |  |
| ( 300 mm | nt | 1.460 | 0,420 | 613,2 |  |
| ( 200 mm | nt | 1.990 | 0,350 | 696,5 |  |
|  | cộng | 5.750 |  | 2.587,2 |  |
| Các chi phí khác 30%, không kể chi phí xây dựng nhà máy nước. | 776,16 |  |
| Cộng | 3.363,36 |  |

3.6.4.Hệ thống thoát nước mưa và san nền

3.6.4.1.Qui hoạch hệ thống thoát nước mưa

Mục tiêu chính của việc thiết kế hệ thống thoát nước mưa trong đồ án qui hoạch là  tổ chức hệ thống thu nước mưa, lũ trong khu công nghiệp và tiêu ra kênh tiêu nước Việt Thắng. Đây là cơ sở cho việc tổ chức san nền chuẩn bị thi công xây dựng.

Giải pháp thoát nước mưa được tính toán theo:

- Bản vẽ hiện trạng khu đất và hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống kênh mương tồn tại trong khu đất.

- Bản đồ qui hoạch hệ thống thoát nước chung của toàn khu vực theo tỷ lệ bản đồ 1/1000 của qui hoạch tổng thể đô thị Bắc Thăng Long.

- Giải pháp thoát nước mưa được thiết kế trên nguyên tắc tự chảy kết hợp vói hệ thống hồ điều hòa đề phòng úng lụt cục bộ

- Việc tổ chức thoát nước mưa trong khu công nghiệp được tính toán trên cở sở tổ chức thoát nước trong toàn bộ lưu vực theo qui hoạch tổng thể và dự kiến cải tạo nâng cấp công suất của trạm bơm Phương Trạch. Trạm bơm này dự định nâng cấp dần để có thể đảm bảo tiêu nước cho đô thị. Công suất sau cải tạo là 43m3/s và 1 hồ đầu mối 35 ha. Theo qui hoạch thoát nước chung, tại khu công nghiệp  dự kiến bố trí một hệ thống hồ điều hòa với tổng diện tích tối thiểu 5ha.

Tính toán thoát nước:

Hệ thống thoát nước được thiết kế theo phương pháp cường độ giới hạn và được xác định theo công thức:

Thời gian tính toán:

tp = t0 + (.tk

Trong đó:	 tp là thời gian tính toán

t0  thời gian tập trung dòng chảy

(  hệ số nhám cống, rãnh, (cống = 2, ( rãng = 1,25

tk   thời gian dòng chảy trong cống ( phút )

Lưu lượng nước tính theo công thức:

Q= ( . q . F trong đó

Q: Lưu lượng tính toán l/s ,m3/s

(: Hệ số dòng chảy 0,6

q:   Lưu lượng đơn vị l/s

F : Lưu vực thoát nước ha

Hướng tiêu nước chính của khu công nghiệp ra mương tiêu Việt Thắng . Tuyến mương này nằmg giữa khu công nghiệp, chảy từ Đông sang Tây, nối hệ thống tiêu nước đầm Vân Trì ra sông Ngũ Huyện Khê và sông Cầu.Khi mưa lớn ( H= 6,8m) mực nước cửa tiêu đầm Vân Trì đóng lại tại đập Cầu Đen. Lưu vực mương Việt Thắng với tổng diện tích 1700 ha hoàn toàn được tiêu nước bằng trạm bơm Phương Trạch.

Giải pháp thiết kế:

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách hoàn toàn khỏi hệ thống thoát nước thải, bao gồm các tuyến mương hở, cống thoát nước và hệ thống hồ điều hòa.

Hệ thống mương

Chiều dài mương tiêu Việt Thắng qua khu công nghiệp dài 2900M. Mặt cắt mương được cải tạo Bmặt = 13- 15 m,B đáy= 6-7m, H đáy = 4-4,5m. Bề rộng mương được kè đá với mái dốc m=1:1.

Hệ thống cống rãnh

Căn cứ vào giải pháp qui hoạch kiến trúc hệ thống thoát nước được tổ chức thành các tuyến thoát nước chính để xả vào mương Việt Thắng :

- Cống có kích thước đường kính 1000- 2500mm được bố trí dọc theo các tuyến đường chính của khu công nghiệp.

Cống dự kiến có độ dốc lớn hơn 1/D ( D : đường kính ống tính toán )

Bề dày lớp đất trên cống tối thiểu 0,7m.

Dọc theo tuyến cống bố trí hệ thống giếng kiểm tra để nạo vẻt, bảo dưỡng. Khoảng cách các giếng trung bình 40-50m.

- Rãnh xây rộng 0,5m, cao 0,6m bố trí dọc theo hai bên lề đường để thu nước mặt của đường và các diện tích lưu không dọc theo đường, sau đó đổ vào các tuyến ống chính..

Tại vị trí giao nhau giữa kênh tiêu Việt Thắng và kênh tưới cần xây dựng 2 cống bản rộng 2m, cao 2m thay cống cũ không đảm bảo.

Hồ điều hòa:

Để giảm lưu lượng nước trên trục kênh tiêu chính dẫn về trạm bơm và giảm kích thước đường cống tiêu nước chính, dự kiến bố trí tập trung trong khu vực qui hoạch 3 hồ điều hòa với tổng diện tích 5ha. Xung quanh hồ được kè đá và được nối với mương tiêu nước bằng cống D 1500. Hồ điều hòa được bố trí tại  nơi giao nhau của kênh Việt Thắng và kênh tưới Giữa, gần nhà máy xử lý nước thải. Trong giai đoạn 1 có hai hồ điều hòa với diện tích 2 ha được xây dựng.

Dự kiến trong giai đoạn đầu để phục vụ khu công nghiệp cần cải tạo trạm bơm phương trạch Q= 20m3/s.

3.6.4.2.Qui hoạch san nền

Nguyên tắc cơ bản của qui hoạch san nền là đảm bảo thoát nước cho bản thân khu công nghiệp, đồng thời phù hợp với cao độ san nền chung đã được định hướng trong qui hoạch tổng thể.

- Xác định cao độ nền: Khi mực nước tại đập cầu Đen lên đến cốt 6,8m thì đập đóng lại và trạm bơm Phương Trạch bắt đầu hoạt động.Lúc này mực nước tại trạm bơm là 6,4- 6,5m. Trong thực tế thường phải bơm đón trước khi mực nước lên đến cốt 6,2m. Căn cứ theo độ dốc thủy lực của mương i= 0,00025 và chiều dài từ đập Cầu Đen đến khu vực qui hoạch 2.135m thì mực nước mương Việt Thắng khi đóng đập tại khu vực qui hoạch lên đến cốt 7,33m.

Cao độ thấp nhất Hmin= Cao độ mực nước + 0,9m = 7,33+ 0,9= 8,3m

Cao độ này hoàn toàn phù hợp với cao độ nền đã được khống chế trong qui hoạch tổng thể.

- Trong từng ô đất san nền được tính toán theo phương pháp đường đồng mức với độ chênh cao là 0,2m. Hướng dốc nền i > 0,004 ra các tuyến đường có bố trí cống thu nước.

- Tại các điểm giao cắt của tuyến đường được khống chế cao độ, trên cơ sở đảm bảo yêu cầu thoát nước. Từ các cao độ này xác định cao độ nền của từng ô đất.

- Cao độ nền cao nhất của khu vực qui hoạch Hmax = 9,8m.

- Khối lượng nền tính toán trong toàn khu công nghiệp là tổng khối lượng của từng ô đất bên trong và được tính theo phương pháp độ cao trung bình của từng ô.

Đất đắp dùng cát đen sông Hồng và được đầm chặt theo các yêu cầu của kỹ thuật xây dựng.

Bảng thống kê khối lượng và tổng hợp giá thãnh

xây dựng hệ thống thoát nước mưa và san nền

| stt | Hạng mục công trình | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (triệu đồng/m) | Thành tiền ( triệu động) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cống BTCT |  |  |  |  |
| 1 | D 1000 | m | 1340 | 0,885 | 1185,9 |
| 2 | D 1250 | m | 2385 | 1,20 | 2862,0 |
| 3 | D 1500 | m | 4705 | 1,53 | 7168,7 |
| 4 | D1750 | m | 2950 | 1,77 | 5221,5 |
| 5 | D 2000 | m | 2088 | 2,261 | 4721,0 |
| 6 | D 2250 | m | 770 | 2,84 | 2186,8 |
| 7 | D 2500 | m | 600 | 3,06 | 1836,0 |
|  | Tổng | m | 14908 |  | 25181,9 |
| II | Rãnh nắp đan thu nước mặt đường B = 0,4m; H = 0,6m | m | 23.360 | 0,35 | 8176,0 |
| III | Giếng thăm | Cái |  |  |  |
| 1 | D 1000 |  | 27 | 2,677 | 72,3 |
| 2 | D 1250 |  | 48 | 3,5 | 168,0 |
| 3 | D 1500 |  | 94 | 4,5 | 243,0 |
| 4 | D1750 |  | 59 | 6,046 | 356,7 |
| 5 | D 2000 |  | 41 | 6,594 | 270,0 |
| 6 | D 2250 |  | 15 | 7,253 | 108,8 |
| 7 | D 2500 |  | 12 | 8,318 | 99,8 |
|  | Tổng | cái | 296 |  | 1318,6 |
| IV | Cống nối rãnh với cống chính D 300 | m | 4.216 | 0,187 | 788,4 |
| V | Miệng xả | cái |  |  |  |
| 1 | D 1000 |  | 1 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | D 1500 |  | 3 | 3,5 | 10,5 |
| 3 | D 1750 |  | 1 | 4,818 | 4,8 |
| 4 | D 2000 |  | 1 | 5,353 | 5,4 |
| 5 | D 2250 |  | 2 | 6,37 | 12,7 |
| 6 | D 2500 |  | 6 | 7,2 | 43,2 |
|  | Tổng | cái | 14 |  | 78,6 |
| VI | Cống hộp B = 2m; H = 2m | m | 40 | 6,0 | 240,0 |
| VII | Khối lượng đào hồ điều hòa | m3 | 60.000 | 0,192 | 1152,0 |
| VIII | Khối lượng kè đá hộc mương Việt Thắng | m3 | 13.616 | 0,335 | 4561,4 |
| IX | Khối lượng kè bờ hồ | m3 | 1.073 | 0,335 | 359,5 |
| X | Khối lượng đắp nền | m3 | 6284870 | 0,026 | 163406,6 |
|  | Chí phí khác :20% tổng chi phí, không kể chi phí đắp nền, đào hồ điều hòa |  | 8140,9 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 213.403,9 |

Bảng thống kê khối lượng và tổng hợp giá thãnh

xây dựng hệ thống thoát nước mưa và san nền giai đoạn 1( 128,3ha)

| stt | Hạng mục công trình | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (triệu đồng/m) | Thành tiền ( triệu động) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cống BTCT |  |  |  |  |
| 1 | D 1000 | m | 790 | 0,885 | 699,2 |
| 2 | D 1250 | m | 1675 | 1,20 | 2010,0 |
| 3 | D 1500 | m | 1905 | 1,53 | 2914,7 |
| 4 | D1750 | m | 1520 | 1,77 | 2690,4 |
| 5 | D 2000 | m | 465 | 2,261 | 1051,4 |
| 6 | D 2250 | m | 490 | 2,84 | 1391,6 |
| 7 | D 2500 | m | 420 | 3,06 | 1285,2 |
|  | Tổng | m | 7265 |  | 12042,5 |
| II | Rãnh nắp đan thu nước mặt đường B = 0,5m; H = 0,6m | m | 9040 | 0,35 | 3164,0 |
| III | Giếng thăm | Cái |  |  |  |
| 1 | D 1000 |  | 16 | 2,677 | 42,8 |
| 2 | D 1250 |  | 33 | 3,5 | 115,5 |
| 3 | D 1500 |  | 38 | 4,5 | 171,0 |
| 4 | D1750 |  | 30 | 6,046 | 181,4 |
| 5 | D 2000 |  | 10 | 6,594 | 66,0 |
| 6 | D 2250 |  | 10 | 7,253 | 72,5 |
| 7 | D 2500 |  | 8 | 8,318 | 66,5 |
|  | Tổng | cái | 145 |  | 715,7 |
| IV | Cống nối rãnh với cống chính D 300 | m | 1819 | 0,187 | 340,2 |
| V | Miệng xả | cái |  |  |  |
| 1 | D 1000 |  | 1 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | D 1500 |  | 2 | 3,5 | 10,5 |
| 3 | D 2000 |  | 1 | 5,353 | 5,4 |
| 4 | D 2500 |  | 5 | 7,2 | 36,0 |
|  | Tổng | cái | 9 |  | 539 |
| VI | Khối lượng đào hồ điều hòa | m3 | 40.000 | 0,192 | 768,0 |
| VII | Khối lượng kè đá hộc mương Việt Thắng | m3 | 10.000 | 0,335 | 3350,0 |
| VIII | Khối lượng kè bờ hồ | m3 | 715 | 0,335 | 239,5 |
| IX | Khối lượng đắp nền | m3 | 2.982.720 | 0,026 | 77550,8 |
|  | Chí phí khác :20% tổng chi phí không kể chi phí đắp nền, đào hồ điều hòa |  | 3981,2 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 102.205,8 |

3.6.5.	Hệ thống thoát nước thải.

Nước thải công nghiệp bao gồm nước thải ra trong quá trình sản xuất và một phần nước mưa thu hồi tại một số khu vực trong các XNCN có thể gây ra các ô nhiễm nguồn nước như khu bố trí các kho xăng, dầu, kho bãi phế thải v.v.

Do loại hình công nghiệp dự kiến trong khu công nghiệp BTL tương đối giống nhau ( Linh kiện điện tử, máy điện và phụ tùng điện, phụ tùng ô tô) nên việc tổ chức thu gom toàn bộ nước thải để xử lý chung trong phạm vi toàn khu công nghiệp  là giải pháp hợp lý cho phép tiết kiệm diện tích đất xây dựng cũng như chi phí đầu tư xây dựng. Tuy nhiên đối với những nhà máy có chất thải đặc biệt khác với các chất thải thông thường của các nhà máy kể trên, nước thải phải được xử lý sơ bộ trước để đạt được các trị số chung rồi mới được thải vào hệ thống nước thải chung của khu công nghiệp.

Hệ thống thoát nước bẩn bao gồm các ống thoát nước, các hố ga, điểm thu gom nước bẩn, các trạm bơm đặt tại nhà máy xử lý nước bẩn và các công trình xử lý.

3.6.5.1. Tính toán thoát nước

1) Lượng nước thải trong khu công nghiệp ( 295ha)

- Nước thải tại các XNCN, kho tàng và các công trình cung cấp đảm bảo kỹ thuật : 225,11 x 75m3/ha.ngày = 16.883m3/ngày. (Tiêu chuẩn thải nước các XNCN 75m3/ha.ngày)

-  Nước thải tại trung tâm khu công nghiệp : 1,94ha x 49,3m3/ha.ngày = 96m3/ ngày.

Tổng cộng :16.979m3/ngày

- Với hệ số không điều hòa Kngày = 1,1 lượng nước thải cao nhất trong một ngày là : 16.633m3/ngày x1,1 = 18.676m3/ ngày.

2) Lượng nước thải cao nhất trong một ngày tại giai đoạn 1 ( 128ha)

- Nước thải tại các XNCN, kho tàng và các công trình cung cấp đảm bảo kỹ thuật : 99,25ha x 75m3/ha.ngày = 7.444m3/ngày.

-  Nước thải tại trung tâm khu công nghiệp : 1,94ha x 49,3m3/ha.ngày = 96m3/ ngày.

Tổng cộng :7540m3/ngày

- Với hệ số không điều hòa Kngày = 1,1 lượng nước thải cao nhất trong một ngày tại giai đoạn 1 là :16.633m3/ngày x1,1 = 8.294m3/ngày

Kết quả tính toán lượng thoát nước bẩn được trình bày trong phụ lục.

Ống dẫn nước thải sử dụng với đường kính lớn là ống BTCT. Với những ống dẫn đường kính  nhỏ  300 mm, ống PVC được chọn dùng nhằm giảm hệ số thô ráp.

3.6.5.2. Nhà máy xử lý nước thải

1) Nước thải trong khu công nghiệp TL được xử lý theo hai cấp như sau:

- Cấp xử lý nước thải  thứ nhất:

Tất cả các nhà máy phải sử lý sơ bộ nước thải trước khi xả vào hệ thống nưỡc thải của khu công nghiệp.

Nồng độ cho phép của BOD, COD và SS trong nước thải của các nhà máy được phép đưa vào nhà máy sử lý nước thải của khu công nghiệp Thăng Long ( theo dự kiến của công ty Sumitômô, và đã được qui định cho cho khu công nghiệp EJIP tại Inđônêxia):

BOD 5 ( Biochemical Oxygen Demand): 	500 mg/l

SS ( Suspended Solid):				300 mg/l

COD ( Chemical Oxygen Demand):		800 mg/l

Việc kiểm soát nước thải tại cấp độ này do Ban quản lý điều hành khu công nghiệp TL chịu trách nhiệm.

- Cấp xử lý nước thải thứ hai:

Nước thải được xử lý tại nhà máy xử lý nước thải của khu công nghiệp. Tiêu chuẩn xử lý tuân theo tiêu chuẩn “Giá trị giới hạn về nồng độ các chất ô nhiễm trong nguồn nước - TCVN 5942-1995 “, phù hợp với tiêu chuẩn nước thải loại 2.. Chất lượng nước thải sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn chủ yếu sau:

BOD 5 ( Biochemical Oxygen Demand): 	20-50 mg/l

SS ( Suspended Solid):				40-80 mg/l

COD ( Chemical Oxygen Demand):		50-100 mg/l

Phía Việt Nam sẽ kiểm soát chất lượng nước thải tại giai đoạn này và sẽ quyết định cho phép, hay không cho phép nước thải công nghiệp được xả vào hệ thống thoát nước chung của đô thị.

2) Các phương án xử lý nước thải có khả năng áp dụng trong khu công nghiệp là phương pháp bùn quánh hóa, phương pháp mương ô xi hóa, phương pháp hồ ô xi hóa (đầm).

Phương pháp bùn quánh hóa có lợi ở chỗ chiếm ít diện tích để xây dựng nhà máy, chất lượng xử lý nước thải tốt nhưng qúa đắt so với hai phương pháp sau.

Phương pháp mương ô xi hóa đòi hỏi diện tích xây dựng nhà máy lớn hơn  so với trường hợp sử dụng phương pháp bùn quánh nhưng chi phí xây dựng thấp hơn và quản lý vận hành đơn giản hơn.

Phương pháp hồ ô xi hóa có lợi ở chi phí xây dựng thấp nhất trong 3 phưong pháp kể trên nhưng đòi hỏi diện tích rất lớn để xây dựng nhà máy.

Trên cơ sở phân tích tổng hợp các ưu nhược điểm của 3 phương pháp kể trên đặc biệt về nhu cầu sử dụng đất , chi phí xây dựng và vận hành, phương pháp mương ô xy hóa đã được lựa chọn.

3.6.5.3. Xả nước thải

- Giai đoạn đầu với quy mô 128ha: Nước thải công nghiệp sau khi sử lý được thoát vào kênh tiêu nước Việt Thắng.

- Giai đoạn sau với quy mô 295ha: Trong thời gian này đô thị BTL- Vân Trì đã được phát triển. Kênh tiêu nước Việt Thắng chạy qua đô thị nên việc thoát nước trực tiếp vào kênh có thể gây ảnh hưởng đến môi trường. Nước thải mặc dù đã được qua xử lý sẽ không xả vào kênh Việt Thắng nữa mà được bơm ra sông Hồng.

- Để đảm bảo mức độ an toàn lâu dài về vệ sinh môi trường, tránh các bất trắc có thể xảy ra trong quá trình xử lý và thải nước thải công nghiệp, giải pháp tốt nhất là tăng cường thêm một cấp xử lý nước thải nữa. Nước thải sau khi được xử lý tại khu công nghiệp đạt tiêu chuẩn nước thải loại 2 sẽ được chuyến đến nhà máy nước thải của đô thị ( được dự kiến xây dựng theo vốn vay OECF ). Tại đây nước thải được xử lý tiếp để đạt tiêu chuẩn nước thải loại 1, sau đó mới bơm ra sông Hồng.

Bảng tổng hợp khối lượng và kinh phí xây dựng hệ thống thoát nước bẩn

| stt | Hạng mục công trình | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền ( triệu đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cống BTCT |  |  | (triệu đ/M) |  |
| 1 | D 300 | m | 6170 | 0,35 | 2.159,5 |
| 2 | D 400 | m | 5110 | 0,45 | 2.299,5 |
| 3 | D 500 | m | 2.275 | 0,55 | 1.251,3 |
| 4 | D 600 | m | 275 | 0,620 | 143,0 |
| II | Giếng thăm | Cái |  | (triệu đ/CÁI) |  |
| 1 | D 300 |  | 124 | 1,77 | 219,5 |
| 2 | D 400 |  | 103 | 1,99 | 205,0 |
| 3 | D 500 |  | 46 | 2,04 | 95,7 |
| 4 | D 600 |  | 7 | 2,08 | 14,6 |
| III | TRẠM BƠM CHUYỂN BẬC | CÁI | 3 | 200TRIỆU /CÁI | 600 |
| VI | NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI | CÁI | 1 | 34.650 | 34.650 |
|  | Chí phí khác :10% tổng chi phí | 4.163,8 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 45.802 |

Bảng tổng hợp khối lượng và kinh phí xây dựng hệ thống thoát

nước bẩn trong giai đoạn 1( 128 ha)

| stt | Hạng mục công trình | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền ( triệu đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cống BTCT |  |  | (triệu đ/M) |  |
| 1 | D 300 | m | 2560 | 0,35 | 896,0 |
| 2 | D 400 | m | 1485 | 0,45 | 668,3 |
| 3 | D 500 | m | 1575 | 0,55 | 866,3 |
| 4 | D 600 | m | 275 | 0,620 | 170,5 |
| II | Giếng thăm | Cái |  | (triệu đ/CÁI) |  |
| 1 | D 300 |  | 51 | 1,77 | 90,3 |
| 2 | D 400 |  | 30 | 1,99 | 60,0 |
| 3 | D 500 |  | 31 | 2,04 | 63,2 |
| 4 | D 600 |  | 7 | 2,08 | 14,6 |
| III | TRẠM BƠM CHUYỂN BẬC | CÁI | 1 | 200TRIỆU/CÁI | 200 |
| VI | NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI | CÁI | 1 | 34.650 | 34.650 |
|  | Chí phí khác :10% tổng chi phí | 3.767,9 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 41.447 |

3.6.6.	Hệ thống xử lý chất thải rắn.

Ở Việt Nam, các chất thải thường được phân loại và được tái chế tất cả các chất thải có thê. Việc tái chế này không chỉ có ý nghĩa đối với vấn đề môi trường mà còn thu hẹp lại các diện tích chứa rác vốn rất thiếu ở Hà Nội.

Phân loại chất thải rắn và xử lý sơ bộ các chất thải độc hại được thực hiện tại từng nhà máy, theo Luật Bảo vệ Môi trường của Việt Nam. Để hỗ trợ cho công việc thu gom, xử lý chất thải và giữ cho môi trường trong sạch, không trộn lẫn các loại rác thải với nhau và rác thải đôc hại phải được giữ tại nơi riêng biệt không bố trí lẫn với các loại rác thải khác.

Từng nhà máy sẽ phân loại rác của mình và ký hợp đồng trực tiếp với Công ty Môi trường Đô thị (URENCO) để thu gom các rác thải không độc hại.  URENCO sẽ chuyển các rác thải này ra bãi rác (chất thải vô cơ) hoặc đem đi chôn (chất thải hữu cơ).  Hiện nay, URENCO chỉ hoạt động trong các quận nội thành nhưng trong tương lai đã có đề xuất mở rộng phạm vi hoạt động ra đến các khu công nghiệp trong các quận ngoại thành cho phép các nhà máy đóng bên ngoài khu vực nội thành có thể ký hợp đồng trực tiếp với URENCO.

Do hiện nay Hà Nội không có hệ thống xử lý chất thải độc hại nên từng nhà máy trong khu công nghiệp phải tự xử lý lấy chất thải độc hại.

3.6.7.	Hệ thống cấp điện.

Các căn cứ thiết kế

- Đồ án qui hoạch tổng thể mạng lưới điện Hà Nội

- Hiện trạng cấp điện của khu vực nghiên cứu và các dự án cải tạo nâng cấp mạng lưới điện liên quan đến khu vực trong những năm tới.

- Đồ án qui hoạch tổng thể  đô thị BTL tỷ lệ 1/10.000 và giải pháp qui hoạch mặt bằng chung khu công nghiệp BTL tỷ lệ 1/2000.

Nguồn điện cấp cho Khu công nghiệp Bắc Thăng Long sẽ được lấy từ mạng điện của Công ty điện lực Việt nam (EVN) từ 2 nguồn thủy điện Hòa Bình và nhiệt điện Phả Lại qua đường 110 KV hiện có chạy ngang qua khu vực nghiên cứu.

Hệ thống cấp điện bao gồm trạm biến thế 110/22KV, trạm điện Diesel và các đường dây phân phối điện trong khu vực. Hệ thống sẽ được thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế của EVN

Nhu cầu điện.

Nhu cầu điện của khu Công nghiệp được tính toán theo bảng sau:

Bảng dự kiến nhu cầu dùng điện

| stt | Loại hộ dùng điện | Chỉ tiêu dùng điện | Qui mô | Công suất (kw) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất XNCN và kho tàng | 400kw/ha | 218,2ha | 87.280 |  |
| 2 | Trung tâm khu công nghiệp | 2,5kw/ chỗ | 220chỗ | 550 | Ước tính |
| 3 | Khu các công trình cung cấp và đảm bảo kỹ thuật | 150kw/ha | 6,97ha | 1.046 |  |
| 4 | Chiếu sáng đường phố | 12kw/km | 18,6km | 223 |  |
| 5 | Khu cây xanh công viên | 20kw/ha | 25,58ha | 512 |  |
|  | Tổng cộng | 89.630 |  |

Bảng dự kiến nhu cầu dùng điện giai đoạn 1( 128,3ha)

| stt | Loại hộ dùng điện | Chỉ tiêu dùng điện | Qui mô | Công suất (kw) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất XNCN và kho tàng | 400kw/ha | 92,3ha | 36.920 |  |
| 2 | Trung tâm khu công nghiệp | 2,5kw/ chỗ | 180 chỗ | 450 |  |
| 3 | Khu các công trình cung cấp và đảm bảo kỹ thuật | 150kw/ha | 7,0ha | 1.050 |  |
| 4 | Chiếu sáng đường phố | 12kw/km | 8,2km | 99 |  |
| 5 | Khu cây xanh công viên | 20kw/ha | 7,01ha | 140 |  |
|  | Tổng cộng | 38.659 |  |

Giải pháp cấp điện.

Hệ thống truyền tải điện bên ngoài

Tuyến truyền tải mạch kép 110 Kv (AC 185 mm2) chạy qua Khu Công nghiệp từ trạm phụ Chèm tới Đông Anh. Chèm là một trong những trạm phụ 220 Kv chủ yếu ở Hà Nội và cung cấp điện cho toàn khu vực phía Bắc Hà Nội. Trạm phụ này gồm có hai biến thế (2 x 125 MVA) với điện thế 220/110/10 Kv. Hiện nay, trạm phụ hoàn toàn đủ tải với công suất tối đa 85 MW.

Theo dự án "Kế hoạch khôi phục và phát triển mạng lưới điện Hà Nội trong giai đoạn 1993-2000-2006" đã được Bộ Năng lượng phê chuẩn, trạm phụ Chèm sẽ được mở rộng để có công suất 2 x 250 MVA với điện thế 220/110/22 Kv.996. Dự án này bắt đầu thực hiện vào cuối năm 1996. Như vậy, việc cấp điện cho Khu Công nghiệp từ trạm biến thế 220 Kv Chèm là hoàn toàn có thể thực hiện được.

Ngoài ra, theo dự án "Nâng cấp mạng lưới điện Hà Nội", hai trạm biến thế 220 Kv sẽ được xây dựng ở phía Bắc Hà Nội: trạm biến thế Thái Nguyên 220 Kv và trạm 220 Kv ở Sóc Sơn ( dự kiến đưa vào hoạt động trong giai đoạn 1997-1998). Trạm biến thế  này được nối với nhà máy Thủy điện Hòa Bình, nhà máy nhiệt điện Phả Lại qua tuyến dây 220KV và cung cấp điện cho toàn bộ khu vực Đông Anh, Sóc Sơn, Thái Nguyên. Đường dây 110 Kv Chèm - Đông Anh sẽ là tuyến duy nhất nối từ hệ thống này tới các phụ tải trong khu vực qui hoạch.

EVN dự kiến nguồn cấp điện cho khu Công nghiệp sẽ trở thành hiện thực vào năm 1998 thông qua tuyến truyền tải 110 Kv hiện có mà không cần xây thêm một tuyến 110 Kv riêng từ trạm biến thế Chèm.

Khu Công nghiệp có thể nhận nguồn điện từ trạm biến thế 220 Kv theo 2 phương án:  bằng tuyến 110 Kv hiện có và bằng tuyến 22 Kv mới.  Phương án sử dụng tuyến 22 Kv có thể tiết kiệm diện tích xây dựng trạm biến thế, tuy nhiên, chi phí xây dựng lại đắt (khoảng gấp 6 lần so với phương án sử dụng tuyến 110 Kv. Ngoài ra, EVN cũng cho rằng việc lắp đặt tuyến cáp ngầm từ trạm biến thế Chèm có khó khăn và nếu có sai sót xảy ra trên tuyến 22 Kv này thì sẽ khó xử lý hơn. Vì vậy, phương án sử dụng tuyến 110 Kv hiện có được coi là phương án khả thi và có chi phí phù hợp.

Một trạm biến thế 110 KV/22KV được dự kiến xây dựng trong khu công nghiệp  với 3 máy biến thế 40MVA nối với tuyến 110 hiện có. Trạm biến thế được dự kiến xây dựng tại phía Nam khu đất qui hoạch cạnh tuyến đường cao thế 110kv.

Chuyển dịch tuyến đường dây truyền tải 110 Kv hiện có.

Đường dây đôi 110 Kv Chèm - Đông Anh hiện đi ngang qua khu công nghiệp Bắc Thăng Long với quãng đường 1.000 m. Vì sự phát triển của khu Công nghiệp, đường dây truyền tải cần phải được chuyển ra ngoài khu Công nghiệp. Căn cứ theo nghiên cứu của Viện Năng lượng, tuyến mới phải chuyển dịch đoạn đi qua khu Công nghiệp. Đoạn dây này có độ dài 2.180 m (2 x AC 185) chạy dọc bên ngoài khu Công nghiệp và qua đất nông nghiệp, không có nhà.

Trong giai đoạn phát triển sau của khu công nghiệp dự kiến di chuyển tuyến điện 35KV cung cấp cho trạm bơm Âp Bắc ra khỏi khu đất xây dựng XNCN. Đoạn di chuyển này dài 1.140m và chạy cùng với hành lang của tuyến điện 110kv.

Hệ thống phân phối điện bên trong.

Hệ thống phân phối điện 22 Kv sẽ được xây dựng để cung cấp điện từ trạm biến thế mới 110/22 Kv đến tất cả các trạm biến áp 22/0,4 kv chuyên dùng của từng XNCN trong Khu công nghiệp. Các đường cáp trục có tiết diện lớn hơn 240mm, cáp nhánh có tiết diện từ 95- 120mm. Đường cáp trục được thiết kế mạch vòng, vận hành hở. Mỗi trạm biến áp của từng nhà máy được cấp điện bằng hai đường tạo thành các mạch vòng đảm bảo độ tin cậy ở cả chế độ bình thường và sự cố. Sơ đồ lưới như vậy phù hợp với hộ tiêu thụ điện loại 1.

Các tuyến dây phân phối điện được đặt ngầm dưới đất.

Hệ thống đèn đường.

Việc cung cấp điện cho hệ thống đèn đường được lấy từ hai trạm phân phối điện bao gồm biến thế 22 /0.38 - 0.22 Kv.

Toàn bộ hệ thống cấp điện cho khu công nghiệp được trình bày tại bản vẽ QH

Khối lượng và kinh phí xây dựng hệ thống cấp điện được trình bày trong bảng sau:

Bảng tổng hợp khối lượng và kinh phí xây dựng hệ thống điện

| stt | Tên công trình | số lượng | đơn giá ( triệu đồng) | thành tiền ( triệu đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Lưới 110 kv |  |  |  |  |
| 1 | Trạm biến áp 110/22 kv 3 x 40MVA | 1 trạm | 413/MVA | 49.560 |  |
| 2 | Đường dây 110 kv mạch kép 2 AC-185mm2 | 2,18km | 740/km |  |  |
| II | Lưới trung , hạ thế |  |  |  |  |
| 1 | Đường dây 35 kv | 1,4km | 80/km |  |  |
| 2 | Trạm phát điện Diesel | 1 trạm | 800/trạm | 800 |  |
| 3 | Cáp trục 22 kv 2 x LPE x 240mm2 | 5,98km | 800/km | 4.784 |  |
| 4 | Cáp nhánh 22 kv 2 x LPE x 95- 120mm2 | 26 km | 700/km | 18.200 |  |
| 5 | Cáp 6kv 2 x LPE x 35mm2 | 1,2 km | 200/km | 240 |  |
| 6 | Trạm 6/0,4kv | 1/1120KVA | 0,250/KVA | 280 |  |
| 6 | Cáp 0,4kv CSĐTNCA | 29,8km | 220/km | 6.556 |  |
|  |  |  | Cộng | 80.420 |  |
| Các chi phí khác | 20% | 16.084 |  |
| Tổng cộng ( không tính đến chi phí di chuyển tuyến điện 110 và 35 kv) | 96.504,0 |

Bảng tổng hợp khối lượng và kinh phí

xây dựng hệ thống điện giai đoạn I ( 128,3 ha)

| stt | Tên công trình | số lượng | đơn giá ( triệu đồng) | thành tiền ( triệu đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Lưới 110 kv |  |  |  |  |
| 1 | Trạm biến áp 110/22 kv 2 x 25MVA | 1 trạm | 413/MVA | 49.560 |  |
| 2 | Đường dây 110 kv mạch kép 2 AC-185mm2 | 2,18km | 740/km |  |  |
| II | Lưới trung , hạ thế |  |  |  |  |
| 1 | Trạm phát điện Diesel | 1 trạm | 800/trạm | 800 |  |
| 2 | Cáp trục 22 kv 2 x LPE x 240mm2 | 2,72km | 800/km | 2.176 |  |
| 3 | Cáp nhánh 22 kv 2 x LPE x 95- 120mm2 | 9,88km | 700/km | 6.916 |  |
| 4 | Cáp 6kv 2 x LPE x 35mm2 | 1,2km | 200/km | 240 |  |
| 5 | Trạm 6/0,4kv | 1/1120KVA | 0,25/KVA | 280 |  |
| 5 | Cáp 0,4kv CSĐTNCA | 12,6km | 220/km | 2.772 |  |
|  |  |  | Cộng | 62.774 |  |
| Các chi phí khác | 20% | 12.549 |  |
| Tổng cộng ( Không kể chi phí dịch chuyển tuyến 110KV) | 75.322,8 |

3.6.8.Hệ thống thông tin viễn thông.

Dịch vụ điện thoại trong khu vực Hà Nội.

Mạng thông tin viễn thông do Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam trực thuộc Tổng cục Bưu chính Viễn thông quản lý. Công ty Bưu chính Viễn thông Hà nội có trách nhiệm quản lý mạng điện thoại khu vực phía Bắc. Tuyến truyền tải đường dài từ các tỉnh được nối với trung tâm thông tin viễn thông trong khu vực. Mỗi tuyến viễn thông được nối với nhau bằng mạng truyền tải sử dụng vi sóng, cáp quang và hệ thống vệ tinh.

Hệ thống thông tin viễn thông dự kiến cho Khu Công nghiệp:

-  Dịch vụ điện thoại cho Khu Công nghiệp đạt được thông qua Công ty Bưu chính viễn thông Hà Nội. Hệ thống thông tinh viễn thông trong khu công nghiệp bao gồm các tổng đài, đường dây phân phối và các mạng thông tin nội bộ

- Nhu cầu thông tin viễn thông trong khu công nghiệp được ước tính là 20 máy/ha.

Hệ thống thông tin viễn thông

- Hệ thống thông tin viễn thông bên ngoài:

Do tại khu vực không có hệ thống thông tin vì vậy cần phải xây dựng mới đường dây cáp quang để nối với các trạm viễn thông của HPT tại Đông Anh.

Tại khu công nghiệp dự kiến xây dựng 1 Tổng đài điện thoại ( IE/C) 5000 số,

dự kiến bố trí tại trung tâm của khu công nghiệp.

- Hệ thống thông tin nội bô:

Để đáp ứng yêu cầu viễn thông nhanh, hệ thống phân phối thông tin cáp sợi quang (OFC) sẽ được dự kiến xây dựng cho Khu Công nghiệp.

Các tuyến dây OFC sẽ được xây dựng nối giữa tổng đài của khu công nghiệp với các hộp đầu nối (Splice Box -SB). Qua đó các hộ dùng điện thoại có thể được nối dễ dàng với SB bất kỳ lúc nào.

Dây cáp sẽ được đặt trong ống chất dẻo và chôn dưới đất dọc theo các tuyến đường trong Khu Công nghiệp.

Khối lượng và kinh phí xây dựng hệ thống thông tin liên lạc được trình bày trong bảng sau:

Bảng tổng hợp khối lượng và kinh phí xây dựng hệ thống thông tin bưu điện

| stt | Tên công trình | Số lượng | Đơn giá ( triệu đồng) | Thành tiền ( triệu đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng đài điện thoại 5000 số | 1 trạm | 20.000 | 20.000 |  |
| 2 | Trung kế cáp quang | 12km | 222 | 2.664 |  |
| 3 | Tuyến cáp sợi quang từ tổng đài điện thoại đến các hộp đầu nối | 5,12 km | 455 | 2.329,6 |  |
| 4 | Các chi phí khác | 20% |  | 4.998,72 |  |
|  | Tổng cộng |  |  | 29.992,32 |  |

Bảng tổng hợp khối lượng và kinh phí xây dựng

hệ thống thông tin bưu điện trong giai đoạn I ( qui mô 128,3ha)

| stt | Tên công trình | Số lượng | Đơn giá ( triệu đồng) | Thành tiền ( triệu đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng đài điện thoại 3000 số | 1 trạm | 10.000 | 10.000 | Đặt tại trung tâm khu công nghiệp |
| 2 | Trung kế cáp quang | 12km | 222 | 2.664 |  |
| 3 | Tuyến cáp sợi quang từ tổng đài điện thoại đến các hộp đầu nối | 2,72km | 445 | 1.237,6 |  |
| 4 | Các chi phí khác | 20% |  | 2.780,32 |  |
|  | Tổng cộng |  |  | 16.681,92 |  |

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CHỦ YẾU

| STT | Hạng mục công trình | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giao thông Đường rộng 40m Đường rộng 24m | km km | 4,625 4,685 | Diện tích chiếm đất 29,7ha. Tỷ trọng chiếm đất 10,1%. Mật độ đường :3,2km/ha |
| 2 | Thoát nước mưa Cống D1000-2500 Hồ điều hòa Cải tạo kênh tiêu nước Việt Thắng- khối lượng kè mương | km ha m3 | 14,9 5 13.616 | Mật độ cống 51m/ha tỷ trọng diện tích mặt nước 2% |
| 3 | San nền Cốt san nền thấp nhất Cốt san nền trung bình Khối lượng đắp nền | m m triệu m3 | 8,3 9m 6,3 | 21.300 m3/ha |
| 4 | Cấp nước Khối lượng nước cấp Đường ống cấp D200-600 | m3/ngày m | 28.000 11.050 |  |
| 5 | Thoát nước thải Nhà máy xử lý nước thải công suất 18.000m3/ngày Đường ống Trạm bơm chuyển bậc | cái m cái | 1 13.810 3 | Mật độ cống 47m/ha |
| 6 | Cấp điện Trạm biến thế 110/22KV Trạm điện DIESEL Cáp 22KV Cáp 6KV Trạm 6/0,4KV Cáp 0,4KV chiếu sáng đường | 3x40 MVA trạm km km 1/1120KVA km | 1 1 32 1,2 29,8 |  |
| 7 | Thông tin, bưu điện Tổng đài điện thoại 5000 số Trung kế cáp quang Cáp gốc đến tủ cáp | trạm km km | 1 12 5,12 |  |

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CHỦ YẾU

GIAI ĐOẠN 1(128,3HA)

| STT | Hạng mục công trình | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giao thông Đường rộng 40m Đường rộng 24m | km km | 2,825 1,290 | Diện tích chiếm đất 14,4ha. Tỷ trọng chiếm đất 11,3%. Mật độ đường :3,2km/ha |
| 2 | Thoát nước mưa Cống D1000-2500 Hồ điều hòa Cải tạo kênh tiêu nước Việt Thắng- khối lượng kè mương | km ha m3 | 9,04 3 10.000 | Mật độ cống 70m/ha |
| 3 | San nền Cốt san nền thấp nhất Cốt san nền trung bình Khối lượng đắp nền | m m triệu m3 | 8,3 9m 2,98 | 23.200 m3/ha |
| 4 | Cấp nước Khối lượng nước cấp Đường ống cấp D200-600 | m3/ngày m | 13.000 5.750 |  |
| 5 | Thoát nước thải Nhà máy xử lý nước thải công suất 11.000m3/ngày Đường ống Trạm bơm chuyển bậc | cái m cái | 1 5.895 1 | Mật độ cống 46m/ha |
| 6 | Cấp điện Trạm biến thế 110/22KV Trạm điện DIESEL Cáp 22KV Cáp 6KV Trạm 6/0,4KV Cáp 0,4KV chiếu sáng đường | 3x40 MVA trạm km km 1/1120KVA km | 1 1 12,6 1,2 12,6 |  |
| 7 | Thông tin, bưu điện Tổng đài điện thoại 3000 số Trung kế cáp quang Cáp gốc đến tủ cáp | trạm km km | 1 12 2,72 |  |

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

| STT | LOẠI | KINH PHÍ XÂY DỰNG (triệu đồng) | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HỆ THỐNG GIAO THÔNG | 34.745 | Chỉ kể giao thông trong nội bộ khu công nghiệp |
| 2 | HỆ THỐNG CẤP NƯỚC | 5.944 |  |
| 3 | HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA VÀ SAN NỀN | 213.404 | Trong đó chi phí san nền là 164.406,6 triệu đồng |
| 4 | HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC BẨN | 45.802 |  |
| 5 | HỆ THỐNG ĐIỆN | 96.504 | Không kể chi phí di chuyển tuyến điện 110 và 35 KV |
| 6 | THÔNG TIN,LIÊN LẠC | 29.992 |  |
|  | TỔNG CỘNG | 426.391 |  |

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

GIAI ĐOẠN 1 (128,3HA)

| STT | LOẠI | KINH PHÍ XÂY DỰNG (triệu đồng) | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HỆ THỐNG GIAO THÔNG | 16.633 |  |
| 2 | HỆ THỐNG CẤP NƯỚC | 3.363 |  |
| 3 | HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA VÀ SAN NỀN | 102.204 | Trong đó chi phí san nền là 75.550,7 triệu đồng |
| 4 | HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC BẨN | 41.447 |  |
| 5 | HỆ THỐNG ĐIỆN | 75.323 |  |
| 6 | THÔNG TIN,LIÊN LẠC | 16.682 |  |
|  | TỔNG CỘNG | 255.652 |  |

Nguồn vốn thực hiện :

- Hệ thống đường và  hạ tầng kỹ thuật bên ngoài hàng rào khu công nghiệp bao gồm nhà máy lọc nước, đường ống cấp nước; cải tạo và nâng cấp trạm bơm Phương Trạch; di chuyển tuyến điện 110KV và 35 KV được thực hiện bằng nguồn vốn của Nhà nước thông qua vốn vay OECF.

- Hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật bên trong hàng rào khu công nghiệp được thực hiện bằng nguồn vốn của Liên doanh SUMITOMO và Công ty cơ khí Đông Anh.

4. CÁC QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT PHÁT TRIỂN

Để tạo điều kiện cho việc xây dựng hệ thống các quy định kiểm soát phát triển cho khu công nghiệp Thăng Long, phần dưới đây trình bày tóm tắt các quy định kiểm soát phát triển về quy hoạch phù hợp với đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000. Các quy định cụ thể sẽ được trình bày chi tiết trong điều lệ quản lý xây dựng khu công nghiệp kèm theo.

Hệ thống kiểm soát phát triển này sẽ được hoàn chỉnh trong các bước tiếp quy hoạch chi tiết tiếp theo.

4.1. Các quy định về loại hình công nghiệp

- Các XNCN bố trí trong khu công nghiệp TL là các XNCN thuộc loại sạch, phù hợp với một khu công nghiệp nằm cạnh các khu dân cư  với khoảng cách 50m.

- Loại hình công nghiệp bố trí trong khu công nghiệp TL :

. Linh kiện điện tử

. Máy điện

. Phụ tùng điện và phụ tùng ô tô

4.2. Các khu vực kiểm soát phát triển

Khu công nghiệp Thăng Long được chia thành 7 khu vực kiểm soát phát triển, gồm:

1) Khu trung tâm điều hành, diện tích chiếm đất 1,94ha

2) Khu vực các XNCN, diện tích 206,2ha

3) Khu các công trình cung cấp và đảm bảo kỹ thuật , diện tích 6,97ha

4) Khu vực kho tàng, diện tích 11,94ha

5) Khu vực giao thông, diện tích 30,27ha

6) Khu vực kênh , diện tích 7,10ha

7) Khu vực hồ điều hòa và diện tích cây xanh, diện tích 30,58ha.

4.2. Các quy định về sử dụng đất

- Trung tâm điều hành khu công nghiệp :

Mật độ xây dựng không quá 35%

Chiều cao tầng không quá 5 tầng.

Hệ số sử dụng đất 1,75.

Diện tích cây xanh không nhỏ hơn 30% diện tích khu đất.

- Khu vực các XNCN, kho tàng, công trình cung cấp và đảm bảo kỹ thuật

Mật độ xây dựng bên trong từng lô đất không quá 50%

Chiều cao tầng trung bình 2-3 tầng, tương đương 15- 18m.

Hệ số sử dụng đất 1,5

Diện tích cây xanh không thấp hơn 10% diện tích lô đất

- Khu vực kênh mương

Hành lang bảo vệ mương rộng 10m

Chỉ cho phép trồng cây và tổ chức các lối đi bộ để bảo dưỡng kênh

- Khu vực hồ điều hòa và diện tích cây xanh sử dụng công cộng

Diện tích hồ điều hòa không nhỏ hơn 5ha

Có thể bố trí các bãi đỗ xe trong các diện tích cây xanh, nhưng tỷ trọng 		chiếm đất không vượt quá 10%.

4.3. Các quy định về khoảng xây lùi

- Khoảng cách xây lùi của các công trình cách các tuyến đường đô thị xung quanh khu công nghiệp là 20m

- Khoảng cách xây lùi cách tuyến đường thu gom dọc đường cao tốc là 10m

- Khoảng cách xây lùi cách tuyến đường 40m trong khu công nghiệp là 20m

- Khoảng cách xây lùi cách tuyến đường  24m trong khu công nghiệp là 10m

- Khoảng cách xây lùi cách tường rào của hai lô đất kề nhau là 8m

4.4. Các quy định về lối ra vào, bãi đỗ xe

- Không tổ chức các lối ra vào trực tiếp từ các lô đất ra các tuyến đường chính đô thị.

- Đối với các lô đất nằm dọc theo tuyến đường thu gom cho phép mở các lối ra vào ra tuyến đường này, nhưng chỉ dành cho việc tổ chức luồng người. Luồng hàng phải tổ chức từ tuyến đường bên trong của khu công nghiệp.

- Các XNCN và công trình trong khu công nghiệp phải tổ chức các bãi đỗ xe riêng.

4.5. Các quy định về cảnh quan

- Các công trình trong các lô đất nằm dọc theo các tuyến đường chính đô thị tại phía Bắc khu công nghiệp và dọc theo tuyến đường thu gom phải chịu sự kiểm soát về hình thức kiến trúc, trang trí bề mặt, hình thức quảng cáo...Các lô đất này đã được đánh số trong bản vẽ quy hoạch tổ chức cây xanh và cảnh quan.

4.6. Các quy định về  hạ tầng kỹ thuật

- Các XNCN, công trình trong khu công nghiệp phải tuân thủ theo các quy định về môi trường của Việt Nam.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong từng lô đất xây dựng phải phù hợp với hệ thống hạ tầng chung của khu công nghiệp đặc biệt là thoát nước mưa và nước thải

- Việc tổ chức thoát nước mưa trong từng lô đất phải tuân theo lưu vực và hướng thoát nước đã được quy định trong quy hoạch hệ thống thoát nước mưa.

- Nước thải phải được xử lý và chịu sự kiểm tra theo các bước đã được xác định trong tổ chức hệ thống thoát nước thải của toàn khu công nghiệp.

5. PHỤ LỤC